## 주요결과
발행연도 | 지적유형 | 업체명 | 제목 | 내용
2025 | 04 | ㈜트릴리엄플로우코리아 | 부적합사항 보고 절차서 미흡 | 부적합사항 보고에 관한 원자력안전위원회고시(부적합사항 보고에 관한 규정)와 ㈜트릴리엄플로우코리아 절차서(부적합사항 보고 및 처리) 내용이 아래와 같이 일치하지 않음.
2025 | 04 | ㈜트릴리엄플로우코리아 | 안전관련 유량조절밸브 설계관리문서 작성절차 미수행 | ㈜트릴리엄플로우코리아에서 제작하는 안전관련밸브는 품질보증절차서(QAP-0301)에 따른 설계관리가 수행되어야 하나, 고리2호기 안전관련 유량조절밸브에 대하여 설계관리문서(발주자 문서 검토보고서, 설계확인보고서 등)를 작성하는 절차를 수행하지 않음.
2025 | 04 | 한국전력기술㈜ | 품질보증기록 등록 관리 미흡 | 품질보증기록 작성자는 품질보증기록 관리 절차서 EP 3.03 <Quality Assurance Records>에 따라 품질보증기록인 설계변경제안서를 전산시스템(D/QR)에 직접 등록하여야 하나, 설계변경제안서 일부(11C74-DCP-014, 11C74-DCP-015 등)가 전산시스템에 등록되지 않은 사례가 확인됨.
2025 | 03 | 한국전력기술㈜ | 교육 및 훈련 절차서 규제요건 반영 누락 | KEPIC QAP 제2장 품질보증계획에는 “품질에 영향을 미치는 업무수행자 또는 관리자는 규제요건에 대한 교육을 받아야 한다.”라고 기술하고 있으나, 이를 이행하기 위한 <Indoctrination and Training> 절차서에는 직원의 교육훈련 내용에 규제요건에 대한 기술이 누락됨.
2025 | 07 | 한국전력기술㈜ | 기기 세정에 관한 품질보증요건 반영 미흡 | 신한울 3,4호기 예비안전성분석보고서 5.2.3.4.1.2(핵증기공급계통 기기)에 따라 기기의 세정은 KEPIC QAP-2, 2.1(원자력발전소 유체계통 및 관련기기의 세정에 관한 품질보증요건)을 준수하여 수행되어야 함. 그러나 신한울 3,4호기 기기 세정 및 도장 요건에 대한 설계시방서(No.9-400-030-Z-S-404-11)에 KEPIC QAP-2의 요건 중 일부(기기 표면 청정도 등급 기준 및 세정용 수질 기준 등)의 반영이 미흡한 것으로 확인됨.
2024 | 07 | ㈜리엘게인 | 품질보증감사 미수행 | ㈜리얼게인은 품질보증매뉴얼 및 절차서에 따라 내·외부 감사를 적합하게 수행하여야 하나, 다음과 같은 미흡한 사례가 확인되었음. 1. 내부감사는 년 1회 이상 수행되어야 하나, 중요 품질업무 수행 조직인 V&V팀에 대한 내부감사를 수행하지 않음. 2. 공급자에 대한 외부감사는 수행초기에 실시되도록 계획하고 3년 주기로 수행되어야 하나, 일부 공급자에 대한 외부감사를 수행하지 않음.
2024 | 04 | ㈜리엘게인 | 불일치사항에 대한 부적합 여부 평가 미수행 | ‘부적합사항 보고’ 절차서에 따라 불일치품목보고서 또는 시정조치보고서에 대해 부적합사항 보고 요건에 해당되는지 여부를 가능한 이른 시일 내에 평가해야 하나, 불일치품목보고서 및 시정조치보고서에 대해 평가를 수행하지 않음.
2024 | 07 | 율시스템㈜ | 시정조치요구 이행(교육이수) 과정 부적절 | 율시스템(주)은 원자력 품질보증계획서 제16장 ‘시정조치’에 따라 품질위배사항의 처리에 관한 사항을 정하고 있음. 2022년과 2023년에 발행된 시정조치요구서 및 조치내용을 검토한 결과, 시정조치의 일환으로 실시된 교육에 참석하지 않은 자가 해당 교육을 이수한 것으로 처리하였음을 확인함.
2024 | 07 | (주)두우엔지니어링 | 품질위배사항에 대한 중대품질위배사항 미평가 | (주)두우엔지니어링은 원자력 품질보증계획서 제16장 ‘시정조치’에 따라 품질위배사항 중 안전성에 심각한 영향을 주는 사항은 품질보증절차서 제16장 시정조치요구서 양식(DW-QAP-1601-01)에 중대품질위배사항 여부를 표시하여야 함. 2020년에 해당 내용이 추가되어 품질보증계획서가 개정된 이후에 발행된 시정조치요구서를 확인한 결과, 개정 이전의 양식을 사용하여 중대품질위배사항에 대한 평가가 이루어지지 않았음.
2024 | 07 | ㈜성광벤드 | 부적합사항 보고 절차 미수립 | 원자력안전위원회고시 제2022-8호(부적합사항의 보고에 관한 규정)에 따르면, 사업자는 동 고시 규정을 이행하기 위하여 필요한 조직, 책임부여, 이행절차 등이 포함된 관리체계를 수립하여 문서화하여야 하나, ㈜성광벤드는 이를 이행하지 않음.
2024 | 04 | 동연스틸㈜ | 불일치사항에 대한 부적합 여부 평가 미수행 | 동연스틸(주)는 ‘부적합사항 보고’ 절차서에 따라 불일치사항이 부적합사항 보고 요건에 해당되는지 여부를 가능한 이른 시일 내에 평가해야 하나, 배관 Spool 최소 벽 두께 불만족으로 발행된 불일치보고서(DYNCR-2405-01) 등 3건의 불일치사항에 대해 부적합사항 보고 여부를 평가하지 않음.
2024 | 07 | 현대엔지니어링㈜ | 내부감사의 감사자 독립성 미흡 | 현대엔지니어링(주)의 원자력 품질보증계획서에 따르면 감사는 감사대상 업무에 책임이 없는 자가 수행하도록 정하고 있음에도, ‘23년도 제1차 가동원전 일반설계(종합) 기술용역 사업에 대한 내부 감사 인력으로 동 사업 참여자가 포함되어 있음을 확인함.
2024 | 07 | 현대엔지니어링㈜ | 개인별 교육훈련기록 관리 미흡 | 현대엔지니어링(주)는 원자력 품질보증계획서에 따라 사업 참여 직원에게 교육을 실시하고 그 결과를 개인별로 관리하여야 함에도 이를 이행하지 있아 2023년 내부감사에서 지적하여 시정조치를 한 바 있음. 이와 관련 시정조치보고서를 확인한 결과, 교육 이수자 중 일부의 교육기록이 누락되어 있음.
2024 | 07 | 코아네트 | 품질보증 업무에 대한 품질보증감사 미수행 | KEPIC QAP-1에 따르면, ㈜코아네트는 품질보증계획의 유효성 평가 등을 위하여 품질보증 조직이 수행하는 업무에 대해서도 감사를 실시하여야 함에도 이를 이행하지 않음.
2024 | 07 | 하이록코리아㈜ | 시정조치요구서(CAR)에 대한 부적합사항 보고 대상 평가 절차 미수립 | 원자력안전위원회의 부적합사항의 보고에 관한 규정에 따라, 안전관련 설비 공급자는 불일치보고서(NCR)와 시정조치요구서(CAR)에 대하여 부적합보고 대상 여부를 평가하는 절차를 문서화하여야 하나, 하이록코리아(주)는 시정조치 관련 절차서 등에 CAR에 대한 부적합사항 보고 대상 여부 평가 절차가 수립되어 있지 않음.
2024 | 07 | ㈜신신기계 | 구매 문서 관리 미흡 | KEPIC QAP-1에 따르면 ㈜신신기계는 구매계약 계약체결 전에 구매문서를 검토하여 문서화하여야 하나, ‘ESWP and SWP(N201) 기기검증 용역’에 대해 검토한 기록을 작성하지 않음.
2024 | 04 | ㈜코센 | 설계입력 문서화 미흡 | ⑭지적내용 전력산업기술기준(KEPIC) QAP-1에 따르면 설계 작업 시 설계입력은 문서화되어야 하나, ㈜코센은 ‘한울5,6호기 발전소 경보계통 설비 전면개선’ 설계용역 시 이를 문서화하지 않음.
2024 | 03 | ㈜코센 | 부적합사항 보고 관리체계 미수립 | ⑭지적내용 원자력안전위원회고시 제2022-8호 『부적합사항의 보고에 관한 규정』에 따르면, 안전관련설비 설계 및 제작 등의 업무를 수행하는 공급자는 부적합사항 보고 규정을 이행하기 위한 관리체계를 수립하고 이를 문서화하여야 함. 그러나 ‘한울5,6 경보설비 전면개선 설계용역’을 수행하고 있는 ㈜코센은 부적합사항 보고를 위한 관리체계를 수립하지 않았음.
2024 | 03 | 한국전력기술㈜ 본사 | 하도급자 불일치사항 관리 절차 수립 미흡 | 품질보증관련 업무 절차는 품질보증체계 내에서 관리되는 절차 또는 지침으로 수립되어야 하나, 하도급자의 설계 역무 과정에서 발생되는 불일치사항을 통보받고 관리하는 절차가 품질보증 관련 절차서로 수립되어 있지 않음
2024 | 04 | 대우컨소시엄 | 신규 배치 직원에 대한 교육 관리 미흡 | 대우컨소시엄은 품질보증계획서 등에 따라 신규 입사자와 신규 배치 또는 재배치된 직원에 대해 업무 참여 전에 교육을 실시하여야 하나, 신규 배치 직원에 대해 미실시한 사례를 확인함.
2024 | 04 | 대우컨소시엄 | 구매문서 작성 미흡 | 대우컨소시엄은 품질보증계획서에 따라 ‘전력 및 제어 케이블’ 구매문서(구매시방서, 구매의뢰서 등)를 작성하였으나, 아래와 같이 미흡한 사항이 확인됨. 1. 품질등급 Q, T 품목의 구매시방서는 기술관리팀 담당자가 작성하여야 하나, 공사팀(전기팀) 담당자가 작성하였음. 2. 구매시방서에는 기술요건(기술시방서, 규제요건 등)과 개정사항을 포함하여야 하나, 최신 개정본이 아닌 구(舊)버전의 기술시방서를 기술요건으로 식별 및 첨부하였음. 3. 구매의뢰서에는 구매시방서 번호 및 개정번호를 참조하여야 하나, 구매시방서가 아닌 발주자의 기술시방서 번호 및 개정번호를 참조하였음.
2024 | 04 | 두온시스템㈜ | 불일치사항에 대하여 부적합사항 보고대상 여부 평가 미실시 | 부적합사항의 보고에 관한 규정에 따라, 안전관련 설비 공급자는 모든 불일치 사항에 대하여 가능한 한 이른 시일 내에 부적합사항 보고 요건에 해당되는지를 평가하거나 발주자 또는 최종수요자에게 평가를 요청하여야 하나, 불일치보고서(NCR) 8건 및 시정조치요구서(CAR) 30건이 부적합사항 보고 요건에 해당되는지에 대한 평가를 수행하거나 평가를 요청하지 않음.
2024 | 07 | 두온시스템㈜ | 구매문서 변경 관리 미흡 | 두온시스템(주) 품질보증계획서에 따라 구매문서를 변경할 경우 최초 구매문서를 작성, 검토, 승인한 조직이 원구매문서의 작성 시에 적용한 방법을 적용하여 변경하여야 함. 그러나 내방사 케이블 구매를 위한 발주서의 경우 원구매문서 작성 시에 적용한 방법을 적용하지 않고 기존 발주서에 일부 내용을 수기로 수정하였음.
2024 | 07 | 무진기연 | 구매문서 작성 미흡 | 전력산업기술기준(KEPIC) QAP-1에 따르면 적절한 품질을 보증하기 위하여 필요한 설계 근거와 기타 요건들은 역무의 구매문서에 포함하거나 인용하여야 함. 그러나 ㈜무진기연은 일차냉각계통 감쇠탱크 성형 및 굽힘 역무에 대한 구매문서에 설계 근거와 기타 요건들을 포함하거나 인용하지 않음.
2024 | 07 | 선우플랜트엔지니어링㈜ | 부적합사항 보고 관리체계 미수립 | 원자력안전위원회 고시 제2022-8호 『부적합사항의 보고에 관한 규정』 에 따르면, 안전관련설비 설계 및 제작 등의 업무를 수행하는 공급자는 부적합사항 보고 규정을 이행하기 위한 관리체계를 수립하고 이를 문서화하여야 함. 그러나 안전관련설비 설계용역(무정전전원장치(UPS)/배터리 관련 전기설계 용역)을 수행하는 선우플랜트엔지니어링(주)는 부적합사항 보고를 위한 관리체계를 수립하지 않았음.
2024 | 07 | 선우플랜트엔지니어링㈜ | 품질보증계획서 작성 미흡 | 전력산업기술기준(KEPIC) QAP-1에 따르면, 품질보증계획은 적절히 관리된 조건 하에서 품질에 영향을 미치는 업무를 수행할 수 있도록 하여야 하며, 또한 적절한 품질을 보증하기 위하여 해당 설계 근거와 요건들은 품목 및 역무의 구매문서에 포함하거나 인용하여야 함. 그러나 설계 관련 역무의 구매활동이 있음에도 불구하고 품목 및 역무의 구매문서를 관리하기 위한 내용이 품질보증계획서(SW-NQAM-001, 개정11)에 포함되어 있지 않음.
2024 | 07 | 선우플랜트엔지니어링㈜ | 설계관리 미흡 | 전력산업기술기준(KEPIC) QAP-1에 따르면, 설계업무 시 설계입력 자료의 식별 및 문서화, 제3자에 의한 설계확인 수행, 원설계와 동등한 수준의 설계변경 관리 방안 적용 등의 설계 관리가 되어야 함. 그러나 안전등급 무정전전원장치(UPS)와 배터리 관련 전기설계 시 다음과 같은 설계관리 미흡 사항이 확인되었음. 1. 설계입력서 작성 누락 사례 존재 2. 설계확인 일부 미수행 및 설계 참여자에 의한 설계확인 수행 3. 설계변경 시 원설계와 동등한 수준의 설계변경 절차(설계변경요청, 검토, 승인) 미수행
2024 | 07 | ㈜세종기술단 | 설계입력 자료 작성 미흡 | 전력산업기술기준(KEPIC) QAP-1에 따르면 규제요건, 기술기준 등의 설계입력 자료는 상세하게 작성되어야 하고 문서로 식별되어야 함. 그러나 ㈜세종기술단의 ‘2022년 제2차 가동원전 일반설계(계전) 기술용역’에는 규제요건, 기술기준 등이 설계입력 자료로 문서화 되어 있지 않음.
2024 | 07 | 정우산기㈜ | 비파괴검사 용역 구매를 위한 구매시방서 작성 절차 미수립 | 전력산업기술기준(KEPIC) QAP-1에 따르면 적절한 품질을 보증하기 위하여 필요한 설계 기준과 기타 요건들은 역무의 구매문서에 포함하거나 인용하여야 함. 그러나, 정우산기㈜는 비파괴검사 용역 구매시방서 작성 절차 부재로 신한울 1,2호기 Strainer의 비파괴검사 용역 구매시방서를 작성하지 않았으며 해당 구매문서(계약서)에 관련 요건들을 포함하거나 인용하지 않았음
2024 | 07 | ㈜우진 | 구매시방서 작성 미흡 | 전력산업기술기준(KEPIC) ENA에 따르면 모든 단계의 구매문서에는 업무범위, 기술 요건, 품질보증계획 요건, 출입요건, 문서요건, 부적합사항 보고 및 처리, 예비품 및 대체품 등의 사항이 포함되어야 함. 그러나, 새울4호기 조립케이블(E248) 관련 구매시방서(MPS for Cables, WJMPS-N006-M015-R02, Rev.2)에는 출입요건, 부적합사항 보고 및 처리 등의 사항이 포함되어 있지 않음.
2023 | 07 | 일신밸브 | 품질보증감사 감사자 독립성 미흡 | 전력산업기술기준 KEPIC MNA 4200.18(감사)에 따르면, 품질보증감사는 감사대상 업무에 직접 책임이 없는 자가 수행하여야 하나, 생산부에 대한 품질보증감사는 생산부를 직접 지휘하는 사업관리책임자(PM)가 선임감사자로 감사를 수행함.
2023 | 04 | 두산HFC | Improper Control of Nonconforming Items | According to the Quality Assurance Program Manual 15.0 "Control of Nonconforming Items" and 16.0 "Corrective Action", Doosan HFC shall generate a Condition Report with attachment 7.3 "Material Disposition" when nonconforming items were identified. However Doosan HFC used the incorrect form(attachment 7.2 "Corrective Action Implementation" and didn't control documents related to dispostion methods as quality assurance records.
2023 | 03 | ㈜삼신 | NCR 처리시 시정조치요구서 발행 미흡 | ㈜삼신의 '불일치 관리'절차서에는 시정조치 필요시 시정조치요구서를 발행하도록 정하고 있으나, 이와 관련하여 일부 불일치보고서(NCR)에서 시정조치요구서가 필요한 것으로 표기하고 발행은 하지 않은 사례를 확인함
2023 | 04 | ㈜비츠로시스 | 불일치품목 경향분석 미실시 | ㈜비츠로시스의 품질보증계획서에는 불일치보고서에 대한 주기적인 경향분석과 이에 따른 조치를 취하도록 정하고 있으나, 품질보증팀은 이를 이행하지 않음.
2023 | 07 | 현대엔지니어링㈜ | 품질보증 연간 감사계획 정기적 검토 미흡 | 전력산업기술기준(KEPIC) QAP-1에 따르면 내부 품질보증감사는 현재 진행중인 업무를 대상으로 일정이 수립되어야 하며, 감사계획은 정기적으로 검토하여 현재 상황에 적합하도록 필요시 개정되어야 함. 그러나, 현대엔지니어링(주)은 2022년 감사계획 수립 이후 이를 정기적으로 검토하지 않아 ‘2021년 제2차 가동원전 일반설계(종합) 기술용역’ 사업(2022년 2월 ~ 2023년 2월) 에 대한 품질보증감사를 2023년 6월에 실시함.
2023 | 07 | 현대엔지니어링㈜ | 최종 설계자료와 설계문서 간 설계입력 불일치 | 전력산업기술기준(KEPIC) QAP-1에 따르면 최종 설계자료는 설계입력과 연관되어야 하고, 설계문서상의 설계입력은 최종 설계자료와 일치하여야 하나, 아래 (1), (2) 설계 건의 경우 안전등급 관련 설계입력이 일치하지 않음. (1) 설계변경서 번호(새울일34-계측-595-0405): 최종 설계자료에는 ‘안전등급 3’, 설계문서 중 기술검토보고서에는 ‘비안전등급’으로 구분 (2) 설계변경서 번호(새울일34-전기-541-0438): 최종 설계자료에는 ‘안전등급 3’, 설계문서에는 ‘안전등급 2’로 구분
2023 | 07 | 현대엔지니어링㈜ | 설계입력 작성 미흡 | 전력산업기술기준(KEPIC) QAP-1에 따르면 규제요건, 기술기준 등의 설계입력 자료는 상세하게 작성하여 문서화하여야 하나, 현대엔지니어링(주) ‘2021년 제2차 가동원전 일반설계(종합) 기술용역’의 설계입력 문서에는 규제요건, 기술기준 등이 기술되어 있지 않음.
2023 | 07 | 한국전력기술㈜ | 붕산저장탱크 기초구조물 구조설계 시 우발적 비틀림 효과 미고려 | ⑭지적내용 경수로형 원전 안전심사지침 3.7.2절(내진계통해석)에 따라 내진범주 I급 구조물은 구조설계 시 최대 건물치수의 ±5% 추가 편심을 가정하여 우발적 비틀림에 의한 영향을 고려하여야 함. 그러나 내진범주 I급인 붕산저장탱크 기초구조물(밸브룸 포함)의 구조설계에 우발적 비틀림을 고려하지 않았음.
2023 | 07 | ㈜케이더블유뉴클리어콤포넌트 | 품질 관련 업무 수행 직원에 대한 연간 교육훈련계획 미수립 | KEPIC QAP-1 보충요건 2S-4 “교육 및 훈련”에 따라 사업자는 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하거나 관리하는 요원에게 대상으로 업무의 범위, 복잡성 및 특성과 학력, 경험 및 숙련도 등을 고려한 교육 및 훈련 계획을 수립？실시하여야 하나, ㈜케이더블유뉴클리어콤포넌트는 이들에 대한 연간 교육계획을 수립？실시하지 않음.
2023 | 04 | 한국전력기술㈜ | 설계계산서 입력자료 설계입력문서 기재 오류 | 설계관리절차서 EP-6.15(설계계산서)에 따르면 설계계산서 작성에 사용된 설계자료는 설계입력문서로 계산서에 목록화 되어야 함. 기기냉각수계통 열교환기 사이징 설계계산서(9-461-N371-005, 개정2) 본문에는 설계자료가 계산서 작성에 활용되었으나, 목록에는 일부가 포함되지 않았음. 또한 활용된 설계자료 중 일부(LRS Seal Water HX 기기냉각수 유량, 설계자료 : 97.5gpm, 계산서 : 60 gpm)가 설계계산서에 오기재되어 있음
2023 | 04 | 현대중공업㈜ | 부적합사항보고 해당 여부 평가 미수행 | 모든 불일치사항은 가능한 이른 시일 내에 부적합사항 보고 요건에 해당되는지 여부가 평가 되어야 하나, 새울3,4호기 비상디젤발전기(M263) 제작 중에 발견된 불일치사항은 부적합사항 평가가 수행되지 않았음.
2023 | 04 | 현대중공업㈜ | 시험결과 기록 미흡 | 시험기록에는 시험자(또는 데이터 기록자) 및 시험결과 평가자 등이 기록되어야 하나, 새울3,4호기 비상디젤발전기의 Cylinder Head, Cylinder liner, Water Jacket Ass’y에 대한 시험보고서(No.: K2M0-IR20K-0054)에는 시험자 및 시험결과 평가자 기록이 누락됨.
2023 | 07 | 한국전력기술㈜ | 고온관 안전주입계통 열성층 하중 검토 미흡 | 새울 3,4호기 예비안전성분석보고서(PSAR) 제3.12.3.10절(열성층) 및 Bulletin 88-08에 근거하여 원자로냉각재계통에 연결된 분기계통인 가압기 밀림관, 안전주입배관, 정지냉각배관, 살수배관은 열성층 하중 발생 여부를 결정하고, 필요시 이와 관련한 하중을 설계에 반영해야 함. 한편, 새울 3,4호기 PSAR에 명시된 열성층 고려 대상 계통의 설계문서 검토결과, 가압기 밀림관 등은 관련 설계문서에 열성층 하중 검토결과를 반영하였으나, 고온관 안전주입계통에 대해서는 열성층 하중 검토를 수행하지 않음.
2023 | 04 | 한국전력기술㈜ | 선행호기 운전경험 반영을 위한 역지밸브 설계입력 자료 검토 미흡 | 새울 3,4호기 설계관리절차서 5.02(Design Input)에 따라 설계입력 자료 검토 및 선정 시 참조발전소의 운전경험 및 인허가 관련사항을 고려하여야 함. 그러나 새울 3,4호기 2인치 이상 역지밸브 설계시방서(11B17-FS-DS710)를 확인한 결과, 고온관 안전주입계통 역지밸브(SI-V522/V532) 피로 설계에 적용된 정상운전 과도조건(최대온도: 177℃)은 선행호기(새울 2호기) 운전경험을 통해 확인된 정상운전 과도조건(최대온도: 220℃)을 포괄하지 못함.
2023 | 03 | 한국전력기술㈜ | 파단전누설 평가 절차서 지시서 문서화 미흡 | KEPIC QAP-1 기본요건 5에 따라 원자로냉각재계통 주배관 및 가압기 밀림관 파단전누설 평가는 문서화된 절차서 또는 지시서에 따라 수행되어야 함. 그러나 해당 배관의 설계시방서(No. 11B17-ME-DS275)에는 파단전누설 평가 관련 절차나 지시사항(예: 하중, 재료물성 등 입력정보)이 기술되어 있지 않고, 이에 대한 별도 절차서나 지시서도 문서화되어 있지 않음.
2023 | 04 | 용성전기㈜ | 불일치품목 관리절차 이행 미흡 | 품질보증계획서 및 불일치품목 관리 절차서에는 불일치사항을 처리방안에 따라 조치한 후 그 결과를 확인하여 불일치보고서를 종결하도록 하고 있으나, ‘조립식 단자대 몸체 치수 불량’ 불일치보고서(NCR22-001)는 처리방안에 따른 처리결과를 확인하지 않고 종결함.
2023 | 04 | 용성전기㈜ | 시험결과 평가절차 및 이행상태 미흡 | 시험결과의 평가절차 및 이행상태와 관련하여 아래같이 미흡한 사항이 확인되었음. · ‘자격인정 관리’ 절차에 따르면 시험보고서의 검토는 중급(Level II) 이상의 시험원이 수행하도록 기술되어있으나, ‘시험관리’ 절차에는 시험원 등급과 관계없이 해당 시험원의 팀장이 시험보고서를 검토 및 승인하도록 기술되어있음. · 공정에 따라 수행된 성능시험보고서(M2211-013-5 등 7건)의 검토와 승인을 중급이상이 아닌 초급(Level I) 시험원이 수행하였음.
2023 | 04 | 용성전기㈜ | 설계문서간의 성능기준 불일치 | 제어용스위치모듈(CSM)에 대한 접촉저항 기준값이 설계문서(설계입력기준서 등)와 기기검증문서 및 원자력등급제품 카달로그간에 아래와 같이 서로 상이하게 반영되어 있음. - 설계문서(설계입력기준서 등): 40MΩ이하 - 기기검증문서(초기기능시험 기준값): 40mΩ미만 - 용성전기(주) 원자력등급제품 카달로그: 50mΩ이하
2023 | 07 | 엘에스전선㈜ | 안전등급 5KV 전력 케이블 화염시험 기술기준 적용 일부 미흡 | 안전등급 케이블은 기술사양서에 따라 IEEE 1202(1991)를 적용하여 화염시험을 수행하여야 함. 그러나 안전등급 케이블(5kV 전력 케이블, 1C×4/0AWG) 시편(prototype) 시험보고서를 검토한 결과, IEEE 1202(2006) 기준을 일부 적용하여 기술사양서 화염시험 적용 기술기준과 일치하지 않음.
2023 | 04 | 엘에스전선㈜ | 품질검사계획서 작성 미흡 | 검사 및 시험관리를 위한 품질검사계획서는 검사 또는 시험에 사용하는 관련 도면, 규격 등의 문서번호 및 개정번호가 포함되어야 하나, 안전등급 케이블의 검사 및 시험관리를 위한 품질검사계획서에는 적용 문서의 개정번호가 포함되지 않고 작성됨.
2022 | 03 | 대경기술㈜ | 설계변경을 위한 조직 지정 절차 미흡 | 원설계문서를 승인했던 조직이 더 이상 책임이 없을 경우, 설계변경 승인을 위한 새로운 조직을 지정해야 하나, 품질보증계획서에는 원설계문서를 승인했던 조직의 책임 유무와 관계없이 별도의 조직이나 인원을 지정할 수 있도록 기술되어 있음
2022 | 03 | 국제전기㈜ | 안전등급 MOV 인버터 및 충전기의 기계적 노화 부품의 반복동작횟수 산출근거 기술 미흡 | 안전등급 MOV 인버터 및 충전기의 기계적 노화 부품(MCCB, Cam Switch, Push Button, Relay 등)은 관련 기술기준(KEPIC END 3600)에 따라 검증수명 기간중 예상되는 최대 반복동작횟수 결정 근거를 내환경검증 절차서에 기술하여야 하나 최대 반복동작횟수만 제시되어 있고 결정 근거가 제시되어 있지 않음.
2022 | 03 | ㈜우진 | 검사절차 관리 미흡 | 1. 노내핵계측기 어샘블리(ICI Ass’y) Dimension & Visual Inspection의 검사절차서에 대하여 아래와 같은 미흡한 사항이 확인됨. - 검사절차서 본문에는 외관 및 체결검사, 치수검사를 시험원이 수행하도록 하고 있 으나, 검사보고서 양식에는 검사자에 의해 수행하는 것으로 기록하도록 하고 있음. - 검사절차서 제목이 시험절차서로 기술되어 있으며, 검사절차서 본문에 시험절차, 시험항목 사항을 기술하도록 하고 있음. 2. ICI Ass’y Hydrostatic Test 절차서의 시험보고서 양식에 Test Result가 아닌 Inspection Result를 기록하도록 하고 있음.
2022 | 04 | ㈜태일송풍기 | 품질보증업무에 대한 품질보증 감사팀 구성 미흡 | 감사대상 업무에 직접 책임이 없는 자에 의해 품질보증 감사가 수행되어야 함. 2021년도 품질보증부에 대한 감사 시 품질보증 업무에 직접 책임이 없는 타부서 소속 감사자가 단독으로 감사를 수행하고 감사결과를 작성하였음을 확인하였으나, 감사와 관련된 문서(세부감사계획서, 품질감사점검표, 감사결과보고서)에는 감사 대상 부서장인 품질보증부장이 선임감사자로 기록되어 있음.
2022 | 04 | ㈜태일송풍기 | 절차서에 근거한 검사업무 및 검사보고서 작성 미흡 | 품질에 영향을 주는 업무는 문서화된 절차서 등에 따라 이행되어야 하나, 아래와 같은 미흡한 사항이 확인됨. 1. 검사에 사용된 측정 및 시험장비 식별번호를 품질검사계획서 또는 검사보고서에 기 록하도록 하고 있으나, 아래와 같은 절차서 양식에는 이러한 사항이 반영되어 있지 않음. 가. 제작 공정검사 절차서(TPQ-0103, 개정08) 나. 송풍기 기계적 특성시험 절차서(M255B-TP-D01-01, 개정03) 2. ‘표면처리 준비와 도장’ 절차 및 품질검사계획(Quality Plan)에 따라 표면처리 검사 결과를 ‘표면처리 검사보고서 양식’에 따라 작성하여 판정하고 있으나, ‘표면처리 준 비와 도장’ 절차서에는 ‘표면처리 검사보고서 양식’이 반영되어 있지 않음.
2022 | 04 | ㈜서진인스텍 | 수압시험보고서 미승인 양식 사용 | 품질에 영향을 미치는 업무는 문서화된 절차서 등에 따라야 하나, 다음의 수압시험보고서는 절차서에 정해진 양식을 사용하지 않음. 1) 수압시험보고서 번호: HPTR-22-004(시험일자: 2022.01.28.), ANI(로이드사) 입회 2) 수압시험보고서 번호: HPTR-22-004-1(시험일자: 2022.02.03.), KOCEN 입회
2022 | 03 | ㈜서진인스텍 | 업무상 책임과 권한 문서화 미흡 | 품질에 영향을 미치는 업무에 대한 책임과 권한은 관련 문서에 명확하게 문서화되어야 하나, 아래와 같이 책임과 권한의 문서화가 미흡한 사례가 확인됨. ○ 열처리 구매시방서 작성·검토·승인에 대한 책임 사항 문서화 미흡 - 열처리 구매시방서 작성 책임 사항이 품질매뉴얼 1장, 품질매뉴얼 4장, 품질보증절차(구매관리)에 각각 상이하게 기술됨. - 품질매뉴얼 1장에 열처리 구매시방서 작성에 대한 책임 사항 외에 검토·승인에 대한 책임사항이 규정되어 있지 않음. ○ 품질보증매뉴얼에 품질보증부서장 책임 사항 문서화 미흡 - 시험, 교정 관련 구매시방서 작성·검토·승인
2022 | 03 | 벽산엔지니어링㈜ | 품질관련 절차서의 식별관리 미흡 | 지시서·절차서·도면 등과 같이 품질에 영향을 미치는 업무를 규정하는 문서는 식별되고 관리되어야 하나, 일부 절차서에 대한 식별상태가 미흡함. - 부지 세부조사 절차서(시추조사 및 실내시험 등 총 13종)가 품질보증계획서와 문서관리 절차서에서 명확하게 식별되지 않음 - 기술 절차서(설계입력관리 절차서 등 총 8종)가 품질보증계획서에서 명확하게 식별되지 않음.
2022 | 04 | ㈜하이트롤 | 설계계획서 개정 관리 미흡 | 신고리 5,6호기 열확산식 기체유량측정계기에 대한 설계업무 진행 시 설계기준서 개정에 따라 설계계획서를 개정하도록 하고 있으나, 설계기준서 최초 작성(‘18.02.05) 이후 6회(‘22.06.02 현재) 개정하였으나 이에 따른 설계계획서를 개정하지 않음.
2022 | 04 | ㈜하이트롤 | 일반규격품 품질검증 절차 이행 미흡 | 신고리 5,6호기 열확산식 기체유량측정계기의 일반규격품(온도센서, Heater) 품질검증 시 아래와 같은 미흡한 사항이 있음. - 모기기의 안전기능 식별, 필수특성 선정, 적합성확인 방법 설정 등이 포함된 일반규격품 품질검증계획을 수립한 후 이행하여야 하나, 일부 항목(시험절차)만 수립하여 이행함. - 품질검증을 위해 수립한 시험절차 및 수행된 시험기록에 교정된 계측기, 시험자 및 시험결과 평가자를 명시하지 않음.
2022 | 07 | 현대중공업터보기계㈜ | 해외 공급자 평가 미흡 | 현대중공업터보기계㈜는 신고리 5,6호기 보조급수펌프 Limitorque Actuator(Q등급) 공급자 Nippon Gear Co., Ltd.에 대해 3년 주기 감사(공급자 현장평가)를 수행하여야 하나, 감사를 수행하지 않고 납품실적 등을 근거로 서류평가만 수행함.
2022 | 04 | ㈜삼신 | 인수검사보고서에 치수검사 보고서 첨부 누락 | ‘인수검사’ 품질보증절차서에는 인수검사에서 치수검사시 치수검사 보고서를 작성하여 인수검사보고서에 첨부하도록 되어 있으나, 다이아프램밸브 주조품(Body, Bonnet, Compressor, Finger plate)의 인수검사에서 치수검사 시 치수검사 보고서가 작성되지 않아 인수검사 보고서에 첨부되지 않음.
2022 | 04 | ㈜삼신 | 공급자 공급실적 평가 미수행 | 유자격공급자목록(QSL)에 등재된 공급자에 대해 연 1회 공급자 실적을 평가하도록 품질보증계획서에 규정되어 있으나, QSL 등재된 한국산업기술시험원에 대해서는 연 1회 공급자 실적 평가가 수행되지 않음.
2022 | 04 | ㈜삼신 | 직원에 대한 연간 교육훈련계획 미수립 | 품질보증계획서 2.6.2절에 따라 각 부서장은 부서내 직원에 대해 개인의 경력 및 숙련도 등을 고려하여 연간 교육훈련계획을 수립 및 이행하여야 하나, 국내영업부, 해외영업부 및 품질보증부서의 부서장은 부서원들에 대한 체계적인 연간교육계획을 수립 및 이행하지 않았음.
2022 | 04 | ㈜삼신 | 직원에 대한 교육훈련 관리 미흡 | 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 직원은 ‘교육 및 훈련’ 품질보증절차서 4.1.3에 따라 해당하는 교육과정을 이수하여야 하나, 일부 직원이 17년 3월에 품질보증부로 발령받은 이후 필요한 교육과정의 일부(ENC01, ENC02, ENP01)를 이수하지 않았음.
2022 | 04 | ㈜삼신 | 압력방출밸브 성능시험관련 절차서 미준수 | 안전관련 압력방출밸브(591-5023A/B, 5031A/B, 5322A/B)의 대표밸브(Class 600 3/4“ x Class 150 1” 및 Class 150 3/4“ x Class 150 1”) 작동성 검증시험에서 다음과 같이 절차서를 미준수함. 1. 절차서에는 누설시험 시 3분 이상 측정을 요구함. 그러나 대표밸브 누설시험에서는 60초 동안만 측정함. 2. 절차서에는 시험압력의 1.5~4배 범위의 압력계를 선정하도록 요구함. 그러나 대표밸브 설정압 시험압력(35 ㎏/㎠)에서 50㎏/㎠ (1.42배 범위)의 압력계를 사용함.
2022 | 04 | 비에이치아이㈜ | 비파괴검사 구본 절차서 사용 | 비파괴검사원은 트레블라(작업공정표)에 명기된 절차서(최신본)에 따라 비파괴검사를 수행하여야 하나, 신고리 5호기 Containment Liner Plate Lower Personnel Airlock Barrel 방사선투과검사(RT), 초음파탐상검사(UT), 자분탐상검사(MT), 액체침투탐상검사(PT) 비파괴검사에는 구본의 절차서가 사용됨.
2022 | 04 | 비에이치아이㈜ | 협력업체 자격 유효기간 부여 미흡 | 협력업체 자격 유효기간(3년) 갱신을 위한 심·감사는 유효기간 종료 후 90일을 추가로 유예할 수 있으며, 이 경우에도 심·감사평가 일자와 관계없이 유효기간 종료일로부터 3년의 유효기간이 재 부여되어야 함. 그러나 일부 업체의 경우 유효기간 종료일이 아닌 갱신유예에 따른 심·감사평가일을 기준으로 자격 유효기간을 부여하였음.
2022 | 07 | 비에이치아이㈜ | 구매문서 작성 및 검토 미흡 | 비에이치아이(주)에서 구매업무를 위하여 활용하는 구매문서의 작성 및 검토와 관련하여 아래와 같이 미흡한 사항이 확인됨. · 비파괴검사는 계약서를 작성하여 구매업무를 진행하고 있으나, 해당 계약서에는 업무수행에 필요한 기술요건의 상세정보가 일부(비파괴검사 합격기준 등) 누락되어 있음. · 측정 및 시험장비 교정 의뢰서, 비파괴검사 계약서 등을 구매문서로 활용하고 있으나, 해당 구매문서 작성의 적절성 검토가 수행되었음을 확인할 수 있는 문서가 없음.
2022 | 06 | 한국전력기술㈜ | Reg. Guide에 따라 수정 보완된 안전등급 1 배관지지대 응력한계 반영 미흡 | 신고리 5,6호기 최종안전성분석보고서 표 3.9-3에 기술된 바와 같이 안전등급 1 배관지지대 설계에는 미국 원자력안전규제위원회 Reg. Guide 1.124(개정2) 및 1.130(개정2)에 따라 수정·보완된 응력한계가 적용되어야 함. 그러나 신고리 5,6호기 배관지지대 설계시방서(No. 9-037-N407-001) 및 대구경 배관지지대 설계계산서(No. 9-300-C325-001)에는 안전등급 1 배관지지대 설계기준으로 Reg. Guide 1.124(개정2) 및 1.130(개정2)에 따라 수정·보완된 응력한계가 반영되지 않음.
2022 | 06 | 한국전력기술㈜ | 고압안전주입계통 배관의 열성층 하중을 고려한 응력해석 미수행 | 신고리 5,6호기 최종안전성분석보고서 3.12.3.10(열성층) 및 미국 원자력규제위원회 Bulletin 88-08에 따라 원자로냉각재계통에 연결된 고압안전주입계통 배관은 열성층 하중을 고려하여 배관응력해석을 수행하고 허용기준 만족여부를 확인해야 함. 그러나 신고리 5,6호기 고압 안전주입계통 배관설계계산서(No. 9-312-P397-SI105/SI106)를 검토한 결과, 열성층 하중에 대한 고려 없이 배관 응력해석을 수행하고 설계계산서를 작성함.
2022 | 08 | 한국전력기술㈜ 원자로설계개발단 | 원자로냉각재계통 POSRV 안전감압 설계기준 예비안전성분석보고서와 계통설계요건서 불일치 | 원자로설계개발단 설계관리절차서에 따라 설계문서는 인허가문서와의 상호 일관성이 확인되어야 함. 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서(PSAR)에는 POSRV 안전감압 설계기준과 관련하여 첨두 핵연료피복재온도 1,204℃(2,200℉) 이하 유지조건을 만족함을 보이도록 기술하고 있음. 그러나 관련 설계요건서에는 상기 첨두 핵연료피복재온도에 대한 요건이 기술되지 않아 PSAR와 계통설계요건서의 설계기준이 불일치함.
2022 | 04 | 한국전력기술㈜ 원자로설계개발단 | 정지냉각계통 설계계산서의 설계입력 오류 및 설계입력자료 출처 누락 | 원자로설계개발단 설계관리절차서에 따라 검토자는 설계입력의 적절성을 확인하여야 하고, 설계해석서에는 설계해석에 사용된 설계입력자료 출처가 식별되어야 함. 신고리 5,6호기 정지냉각계통 설계계산서(설계신뢰도 1등급)에서 다음과 같은 설계입력 오류 및 설계입력자료 출처 누락사항이 확인됨. 1. Head Loss Calculation for Shutdown Cooling System (11B17-FS-CA520-002, Rev. 00): 설계 입력값(냉각수 밀도) 오류 2. Pre-Operational Test Acceptance Criteria for Safety Injection and Shutdown Cooling System for SKN 5&6 (11B17-FS-CA510-008, Rev.00): 설계 입력자료(계통저항계수 산정식) 출처 누락 3. SCS Pre-Core Performance Test Guidelines and Acceptance Criteria for SKN 5&6 (11B17-FS-CA520-010, Rev. 00): 설계입력자료(노심 붕괴열 곡선) 출처 누락 4. Head Loss Calculation for Shutdown Cooling System (11B17-FS-CA520-002, Rev. 0): 유체 물성치(Dynamic viscosity) 그래프 출처 누락
2022 | 07 | 한국전력기술㈜ | 원자로격납건물 설계시방서 미제공 | 발전사업자의 대리인인 한국전력기술(주)은 발전사업자가 설계시방서를 제작현장에 비치할 수 있도록 원자로격납건물 설계시방서(9-310-C-407-001)를 발전사업자에게 제공하여야 하나 설계시방서를 발전사업자에게 제공하지 않음.
2022 | 06 | 한국전력기술㈜ | 고압안전주입계통 배관 변위 평가 미흡 | KEPIC MNB 3672(팽창 및 유연도) 및 신고리 5,6호기 공통배관설계시방서에 따라 고압안전주입계통 배관계는 과도조건별로 열팽창으로 인한 변위를 수용할 수 있도록 충분한 유연도를 확보해야 함. 그러나 신고리 5,6호기 고압안전주입계통 설계계산서(No. 9-312-P397-SI105/SI106)에는 배관 변위 허용범위 만족여부 확인을 위한 과도조건별 최대 변위 및 지지대 간극평가 결과 등에 관한 기술이 누락됨.
2022 | 06 | 한국전력기술㈜ | 고압안전주입계통 배관 설계온도 결정방법 미흡 | KEPIC MNA 2321.1(2)에 따라 배관 설계온도는 예상되는 최대 평균 금속온도 이상으로 고려되어야 함. 그러나 신고리 5,6호기 공통 배관설계시방서(No. 9-441-N407-001) 검토결과, 고압안전주입계통 배관 설계온도는 가동원전 운전경험을 통해 KEPIC MNA 2321.1(2) 요건 불만족 가능성이 확인된 10D-rule 방법(주배관으로 부터의 거리가 분기배관 직경의 10배 이상 떨어진 구간부터는 자연냉각으로 인한 온도감소 효과를 고려하는 설계방법)을 활용하여 결정됨
2021 | 03 | ㈜태일송풍기 | 부적합사항 보고서 제출기한 설정 오류 | 원자력안전위원회 고시에 따라 부적합사항은 부적합사항으로 판정한 날부터 근무일 기준 최대 3일 이내에 원자력안전위위원회에 보고하도록 문서화되어야 하나, ‘불일치품 관리절차서’에는 제출기한을 최대 14일로 잘못 설정하고 있음.
2021 | 07 | ㈜태일송풍기 | 품목 인수 전 인수검사 보고서 선 작성 | 물리적상태, 운송시의 손상 여부 등을 확인하기 위해 인수검사를 수행하여야 하나, 송풍기 임펠러의 경우 품목 인수 전에 인수검사 보고서가 작성된 사례가 있음. - 인수검사보고서(2021-1115-01) 작성일 2021.10.8. <품목 입고 예정일 2021.10.15.> - 인수검사보고서(2021-1119-01) 작성일 2021.10.8. <품목 입고 예정일 2021.11.19.>
2021 | 04 | ㈜태일송풍기 | 공급자 선정 요건 미준수 | 공급자 선정은 품질시스템과 품질보증요건을 포함하는 하도급요건에 따른 능력평가를 근거로 하여야 하나, 일부 공급자(삼성캔바스, 세종알로이)에 대해서는 사업자등록증, 약도, 카탈로그만을 근거로 서류 평가하여 공급자 자격을 부여함.
2021 | 04 | ㈜태일송풍기 | 관련 조직 및 작업현장에 문서 미배포 | 1. 각 부서장은 소관업무와 관련된 문서를 관련 조직에 배포하여야 하나, 절차서, 작업표준 등의 문서를 관련 조직에 배포하지 않음. 2. 문서는 규정된 업무가 수행되는 장소에서 사용되도록 배부되어야 하나, 절차서, 작업표준 등을 현장(공장)에 배부하지 않음.
2021 | 07 | ㈜태일송풍기 | 설계문서 작성자로 퇴사자 이름 및 서명 사용 | 아래 안전등급 송풍기의 설계도면과 계산서 작성자에 퇴사자 이름과 서명이 사용됨. - 설계도면: Outline Drawing for RSP Room Exhaust Fan(M255B-DG-A01-11, R3) - 계산서: Building Structure Load Summary Calculation for RSP Room Exhaust Fan(M225B-DC-C01-11, R0), Building Structure Load Summary for RSP Room Exhaust Fan(M225B-DC-B01-11, R0)
2021 | 04 | ㈜태일송풍기 | 조직 변경에 따른 책임사항 문서화 미흡 | 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 조직의 책임, 권한 등은 명확히 문서화되어야 하나, 2020년 상반기에 ‘부사장’ 직제가 ‘총괄중역’으로 변경되었음에도 이를 품질보증계획서에 적기에 반영하지 않는 등 조직의 책임, 권한에 대한 문서화가 미흡함.
2021 | 04 | 엘에스일렉트릭㈜ | 일반규격품 확인 절차 미준수 | 구매자는 일반규격품 품질검증된 품목을 인수 후 운송 과정에서의 손상여부를 확인하여야 하나, 외부 전문기관에서 시험완료 후 입고된 fuse 등 일반규격품목의 경우 운송 과정에서의 손상여부를 확인하지 않음.
2021 | 04 | 엘에스일렉트릭㈜ | 구매시방서 작성 미흡 | 안전관련설비의 설계·제작과 관련된 품목을 구매할 경우, 부적합사항의 보고에 관한 내용이 구매시방서에 명시되어야 하나, 일부 구매시방서(전자접촉기 등 3건)에는 해당 내용이 명시되어있지 않음.
2021 | 04 | 엘에스일렉트릭㈜ | 신고리 5,6호기 안전등급 480V MCC 설계기준서 미작성 | 설계담당자는 수주 설계관리규칙(LSE-BC-103) 절차서에 따라 설계기준서를 작성하여야 하나 이를 수행하지 않아 설계공정을 정확하게 수행하기 위한 설계업무의 문서로 관리하지 않음.
2021 | 04 | 하이에어코리아㈜ | 구매문서 작성 미흡 | 발주서에는 구매시방서 최신본이 첨부되어야 하나, 신고리 5,6호기 안전등급 댐퍼용 솔레노이드 밸브 및 구동기 관련 발주서(P20190618-112 개정00, P210213-0111 개정00)에는 구매시방서 구본이 첨부되어 발주됨
2021 | 04 | (주)디티앤씨 | 내진검증 시험을 위한 요구 가진 입력의 기술근거 미흡 | 기기의 구성품에 대한 내진검증시험은 구성품이 설치되는 위치의 지진응답보다 크거나 같은 진동에 대해 수행되어야 함. 그러나 고리3,4호기 및 한빛1,2호기 480V Load Center의 구성품인 저압차단기의 내진검증시험에 요구되는 가진 입력(기기 응답스펙트럼)의 기술적 근거가 아래와 같이 미흡함. - 요구 가진 입력을 결정하는 유한요소해석 모델의 검증을 위해 충격햄머시험으로 고유 진동모드를 결정하였으나, 충격햄머시험에 의한 진동모드가 유한요소해석의 진동모드와 일치하지 않아 유한요소해석 모델의 정당성이 입증되지 않음.
2021 | 04 | 세방전지㈜ | 구매문서 관리 및 수입검사 수행 미흡 | 신고리 5호기 안전등급 축전기 제작 관련 품목(전조, 카바, 캡)의 구매문서 및 수입검사결과에 아래와 같은 미흡한 사항이 발견됨. 1. 구매문서 1) 품질보증계획서에는 발주서 작성책임을 구매팀장에게 부여하고 있으나, 구매문서 관리 절차에는 생산지원팀장에 부여하고 있어 불일치함. 2) 구매시방서는 발주서와 함께 협력업체에게 전달되어야 하나, 개정된 구매시방서가 전달되지 않음. 2. 수입검사 1) 수입 검사자는 발주서에 참조된 구매시방서를 사용하여 품목을 검사하여야 하나, 참조되지 않은 구버전의 구매시방서를 사용하여 검사함.
2021 | 03 | ㈜광명전기 | 부적합사항 보고의 관리체계 및 절차 미수립 | 공급자 등은 부적합사항의 보고에 관한 규정(원자력안전위원회고시 제2018-2호)을 이행하기 위하여 필요한 조직, 책임부여, 이행절차 등이 포함된 관리체계를 수립하여 이를 절차서 등으로 문서화해야 하나, 이와 관련된 관리체계와 절차가 수립되어 있지 않음.
2021 | 03 | ㈜광명전기 | 구매계약 변경에 따른 구매문서 검토 미흡 | 구매계약이 변경되는 경우 계약체결 전에 구매문서의 변경내용 및 변경사항의 영향에 대한 검토가 수행되어야 하나, CGID 업무를 추가하는 계약 변경과 관련한 구매문서 검토가 누락됨.
2021 | 04 | ㈜비엠티 | 공급업체 연례평가 수행 미흡 | 심사에 의하여 승인업체목록에 등록된 공급업체에 대해 3년 주기 감사에 추가로 연례평가(연례 감사 또는 업무수행평가)를 수행하여야 하나, 다음 공급업체에 대해 연례평가를 수행하지 않음. - 공급업체: 우성피앤에프 및 삼영피팅
2021 | 03 | ㈜비츠로테크 | 부적합사항 보고 대상 여부 평가 절차 미흡 | 1. 안전관련 품목의 설계/제작 과정에서 발생된 불일치사항에 대한 부적합사항 평가 시 해당 품목이 선행호기에 기 납품되었는지를 평가하여야 하나, 이에 대한 방안이 관련 절차에 수립되어 있지 않음. 2. 부적합사항 평가 대상에 시정조치요구서가 포함되어 있지 않음.
2021 | 04 | ㈜비츠로테크 | 불일치품목 처리결과 기록 미흡 | 품질보증계획서 및 불일치품목 관리 절차에 따라 불일치 내용에 대한 처리결정을 이행한 후 그 결과를 불일치보고서에 기재하도록 하고 있으나, 아래와 같은 불일치보고서는 처리결과가 기록되지 않은 상태에서 종결됨. - 불일치보고서 번호 : N-19-001, N-19-001-02, N-19-004
2021 | 04 | ㈜비츠로테크 | 공급자 평가 및 등록 관리 미흡 | 안전관련 품목을 공급하는 공급자에 대해서는 공급 능력을 평가하여 승인업체 목록에 등록시켜야 하나, 일부 공급자에 대해서는 평가(등록)를 수행하지 않음.
2021 | 04 | ㈜비츠로테크 | 안전관련 품목 구매시방서 작성 미흡 | 안전관련 품목의 구매시방서에는 계약자가 원자력 품질보증 요건을 적용하여 해당 품목을 제작할 수 있도록 관련 기준을 명시하여야 하나, 일부 안전관련 품목(예: Terminal Lug 등) 구매시방서에는 원자력 품질보증 요건이 아닌 일반 산업 기준에 따른 품질 보증 요건을 적용하도록 명시하였음.
2021 | 07 | ㈜우리기술 | 공급자에 대한 감사 절차 미흡 | 공급자에 대한 감사를 직접 수행하는 대신 다른 구매자의 감사결과를 활용하기 위해서는 감사범위가 모든 구매자의 요구사항을 만족하는지를 확인하고 감사보고서가 모든 구매자에게 배포되어야 함. 그러나, ‘품질감사’ 절차에는 ㈜우리기술로부터 품목을 구매하는 구매자(원 발주자)의 등록업체에 대해 상기 내용에 대한 확인없이 감사대상에서 제외하도록 기술되어 있음.
2021 | 07 | ㈜우리기술 | 설계변경 문서관리 미흡 | 신고리5,6호기 보조공정캐비닛의 설계 변경 사항 발생 시 KEPIC QAP 3S-1(설계관리)에 따라 원 설계와 동등한 수준의 설계관리 방법을 적용하여 설계문서를 개정해야하나, 아래와 같이 일부 문서에 설계 변경 사항이 반영되지 않음 - 두산중공업으로부터 수신한 PM Memo(KHS/WR-190001M)의 보조공정캐비닛 설계 변경 건에 대하여, 설계관리 문서인 APC-S 시스템 요건서, 설계서, 설계 검토서 등에 설계 변경사항이 반영되지 않음.
2021 | 04 | 두산중공업㈜ | 자재 전용에 따른 재료시험성적서 발행 절차 미준수 | 두산중공업 품질보증매뉴얼(QM-200, 개정16)은 재료에 적용된 ASME Code Case를 재료시험성적서에 포함하도록 하고 있으나, 신고리 5,6호기 증기발생기 세관-관판 밀봉용접에 사용된 용접재(UNS N06054)의 자재 전용을 위해 두산중공업이 발행한 재료시험성적서(CMTR No. N11008-Q99-REC06-0305)에는 재료에 적용된 ASME Code Case 2142-2가 포함되지 않음.
2021 | 04 | 한국전력기술㈜ | 신고리5,6호기 예비안전성분석보고서의 개정관리 미흡 | 신고리 5,6호기 원자력용역 사업설계절차서인 EP-6.05(안전성분석보고서의 작성 및 관리)에 따르면 안전성분석보고서의 변경사항을 식별한 자는 즉시 “내부 안전성분석보고서 변경통보서”를 작성하여 이를 개정하여야 하나, 예비안전성분석보고서 표 8.3.1-4(전기모선부하) 및 그림 8.3-1(발전소내 전력계통 단선도)의 아래 변경 필요사항들이 “내부안전성분석보고서 변경통보서”가 작성되지 않은 등 개정이 이루어지지 않았음. - 표 8.3.1-4(전기모선부하)의 ‘1차측 기기냉각수 및 냉각해수펌프, 필수냉동기, 충전펌프 및 로드센터 부하용량’ 등 - 그림 8.3-1(발전소내 전력계통 단선도)의 ‘고압전동기 용량, 소내보조변압기의 용량, 대기보조변압기의 용량, 480V 로드센터(LC 06M)의 회로변경 및 이동형가스발전기 연결회로 미반영’ 등
2021 | 04 | 한국전력기술㈜ | 안전등급 현장제어반의 인간공학 설계검토 미흡 | 신고리5,6호기 안전등급 현장제어반은 구매요건서에 첨부된 APPENDIX 4S2에 부함됨을 확인할 수 있도록, 인간-시스템연계 설비에 대한 인간공학 설계검토가 수행되어야 함. 그러나 격납건물 수소감시제어반(Hydrogen Monitoring System & Combustible Gas Monitors) 및 필수냉각기 제어반(Safety-Related Chillers) 등의 경우 공급사(제조사)가 제출한 설계도면만을 통해 제한적으로 검토되어 현장제어반에 설치되는 제어기, 스위치, 정보화면 등에 대한 인간공학 설계검토가 이행되지 않았거나 미흡하게 수행됨.
2021 | 04 | 한국전력기술㈜ | 내환경검증프로그램 이행 절차 수립 및 관리 미흡 | 예비안전성분석보고서 3.11.2에 기재된 바와 같이 내환경검증 대상 식별, 시험 방법 등을 명시한 내환경검증프로그램(9-037-G440-001)에 따라 내환경검증 관련 설계 및 검증결과 문서 검토·승인이 적합하게 수행될 수 있도록 관련 절차가 수립되고 관리되어야 하지만, 아래와 같은 미흡한 사항이 확인됨. - 내환경검증 역무 관련 절차서에 내환경검증프로그램과 부합함을 확인하는 절차가 수립되어 있지 않음 - 구매규격서(9-542-M206, M263)를 검토하는 과정에서 내환경검증에 적용되는 규제요건의 추가사항이 확인되었으나 해당 구매규격서만 개정하고 내환경검증프로그램은 개정하지 않음
2021 | 04 | 한국전력기술㈜ | 미등록된 전산소프트웨어 사용 | 사업관리절차서 EP-4.07에 따라 전산프로그램의 운영체제가 변경되는 경우 소프트웨어 사용중 시험을 수행하고 전산프로그램을 등록한 후 사용해야 하나, Essential Service Water Sys-Transient Analysis(9-462-N371-004, Rev.1)에서 등록이 완료되지 않은 소프트웨어(RELAP5/MOD3.3)를 사용하였음.
2021 | 04 | 한국전력기술㈜ 원자로설계개발단 | 품질위배사항에 대한 후속조치 이행 미흡 | 품질위배사항으로 식별되어 상태보고서(CR: Condition Report)가 발행되면 해당 보고서에서 지정한 시정조치책임자는 시정조치계획 수립 등 관련 절차서에 따른 후속조치를 이행하여야 하나, 다음 3건의 CR에 대해서는 절차서에서 규정한 기한 내에 후속조치가 이행되지 않았거나 종결되지 않았음. - 시정조치 미흡: 11B17-CR-20-IC-002, 11B17-CR-20-IC-003 - 종결처리 미흡: 11B17-CR-20-FS-001
2021 | 04 | 한국전력기술㈜ 원자로설계개발단 | 인간공학 설계문서의 설계검토 및 연계검토 수행 미흡 | 신고리5,6호기 사업설계절차서에 따르면 인간공학 설계문서에 대한 설계검토 및 인간공학 활동요소 간 연계검토가 수행되어야 함. 그러나 전체 대상 문서에 대한 최초 검토가 수행된 이후(2018.8.31.) DIS(Diverse Indication System) 변수 추가 설계변경으로 DIS 화면 설계문서(Display Design Report for DIS)가 개정되었으나, 이에 대한 인간공학 설계검토 및 인간공학 활동요소 간 연계검토가 수행되지 않음.
2021 | 07 | 하이록코리아㈜ | 부적합사항의 보고에 관한 규정 관련 불일치사항 평가 등 이행절차 미흡 | 사업자는 ‘부적합사항의 보고에 관한 규정’을 이행하기 위하여 필요한 조직, 책임부여, 이행절차 등이 포함된 관리체계를 수립하여야 하나, 아래와 같이 미흡한 사항이 확인됨. 1. ‘불일치 품목 관리 절차서’에 불일치사항이 부적합사항 보고 대상인지 평가하기 위한 이행절차 등이 수립되어 있지 않음. 2. ‘시정 및 예방 조치 절차서’에 안전관련설비와 관련하여 발견된 불일치사항에 대해 시정조치요구서를 작성할 수 있도록 명시되어 있으나, 시정조치요구서로 작성된 불일치사항이 부적합사항 보고 대상인지 평가하기 위한 이행절차 등이 수립되어 있지 않음.
2021 | 04 | 하이록코리아㈜ | 공급자 평가 미수행 | 공급자는 승인공급자목록에 등록이 되기 전에 평가되어야 하나, 내진해석 역무 공급자(성능검증기관)의 경우 하이록코리아(주)의 승인공급자로 등록하기 위한 평가가 수행되지 않음.
2021 | 07 | 하이록코리아㈜ | 설계관리 품질요건 이행 미흡 | 설계관리 요건 이행과 관련하여 아래의 미흡한 사항이 확인됨. 1. 설계입력이 변경되는 경우, 변경에 관한 사항이 식별, 승인 및 문서화 되어 관리되어야 하나, 발주자(한수원㈜) 구매시방서의 추록4에 추가된 설계요건(지진하중 등)에 관한 사항이 설계계획서(설계기준서 포함)에 포함되지 않음. 2. 또한, 설계입력 변경에 따른 설계의 적합성이 확인되어야 하나 확인되지 않음.
2021 | 04 | 엘지전자㈜ | 검사원 자격 관리 미흡 | 검사원의 자격은 매 3년마다 재인증 되어야 하나, 일부 검사원의 경우 자격 인증 기간이 만료되었음에도 재인증 없이 검사 업무가 수행됨.
2020 | 07 | 선도전기 | 협력업체 감사 계획 미수립 | 내,외부 품질보증감사는 현재 진행 중인 품질보증계획상의 업무를 대상으로 일정을 수립하여야 하나, 신고리5,6호기용 안전관련 고압차단기반 제작에 참여하는 협력업체에 대한 품질보증감사 계획이 수립되지 않음.
2020 | 07 | 선도전기 | 일반규격품 품질검증 수행자 교육, 훈련 미수행 | 일반규격품의 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 자가 적절한 능력을 달성, 유지할 수 있도록 관련 직원에 대한 체계적인 교육 및 훈련계획을 수립, 이행하여야 하나, Protection Relay와 Fuse의 일반규격품 품질검증 수행자는 사전에 관련 교육과 훈련을 이수하지 않음.
2020 | 07 | 선도전기 | 입회검사 관리 미흡 | 협력업체에서 수행하는 검사 및 시험에 대한 입회검사 관련 다음과 같은 미흡사항이 확인됨. 1. 자격이 인정된 인원에 의해 검사업무가 수행되어야 하나, 자격 유효기간이 만료된 인원에 의해 검사업무가 수행됨. 2. 초급검사자는 중급검사자의 지도하에 검사업무를 수행하여야 하나, 초급검사자 단독으로 검사업무를 수행함.
2020 | 07 | 선도전기 | 4.16kV 고압차단기반 설계해석서의 설계입력 부적절 | 4.16kV 고압차단기반 설계해석서(4.16kV Doc. No. 16S040-10-A001, 2018.12.27)의 설계입력은 명확한 근거를 가지고 식별되고 문서화 되어야 함. 그러나 ‘순시전류 용량에 대한 도체 단면적’ 해석에 기술된 설계입력인 온도상승 값(150℃)은 명확한 출처가 확인되지 않으며, 관련 기술기준에서 제시하고 있는 제한값보다 비보수적인 값이 사용되었음.
2020 | 04 | 현대중공업터보기계㈜ | 불일치사항의 부적합사항 여부 평가 미수행 | 불일치보고서나 시정/예방조치서는 해당 사항이 부적합사항 요건에 해당되는지를 평가하여야 하나, 아래의 불일치보고서와 시정/예방조치서는 부적합사항 여부 평가를 수행하지 않음. - 불일치보고서: HHI-TMC-NCR20N-008 등 5건 - 시정/예방조치서: HITS-CA20T71-009 등 2건
2020 | 04 | 국제전기 | 불일치품목 처리결과 기록 미흡 | 품질보증계획서 및 불일치품목 관리 절차서에 따라 불일치사항에 대한 처리방안을 이행한 후 그 결과를 불일치사항보고서에 기재하도록 하고 있으나, 아래와 같은 불일치사항보고서는 처리결과가 기록되지 않은 상태에서 종결됨. - 보고서 번호 : INV-1912271, INV-2001081, INV-2001301, INV-2001302 INV-2002071, INV-2002111, INV-2009081
2020 | 04 | 국제전기 | 인수검사 미흡 | 인수검사시 품목이 구매서류에 일치하는지를 확인하여야 하나, 구매서류에 규정되어 있는 검사 및 시험계획 제출/승인 요건 또는 검사 및 시험요건이 만족하지 못함에도 인수검사를 합격으로 판정한 사례가 있음. - 검사 및 시험계획 제출/승인요건 불만족 사례: 인수검사성적서(2020082501 등 6건) - 검사 및 시험요건 불만족 사례: 인수검사성적서(2019110802) 1건
2020 | 04 | 일신밸브 | 안전등급 밸브 용접작업 관련 작업공정표 관리 절차 미준수 | ㈜일신밸브의 공정관리 절차서(NQAP-0910, 개정11)에 따르면, 생산부는 작업공정표에 적용문서의 개정번호를 작성하여야 하고, 검사자는 개정번호를 작업 전에 확인하여야 하나, 신고리 5호기 안전등급 밸브(SI-106)의 작업공정표(WT-SKN56-MV-1405/5, -1406/5, -1407/5 등)에 기재된 용접절차시방서 개정번호와 현장에 배포되어 용접작업에 사용된 용접절차시방서의 개정번호가 아래 표와 같이 불일치함.
2020 | 04 | 우진 | 공급자 선정 관리 미흡 | 품질에 영향을 미치는 용역의 공급자는 평가를 통해 공급자 등록대장(AVL)에 등재된 업체 중에 선정되어야 하나, 안전등급 온도측정소자 설치구(Thermowell) 가공 용역은 AVL에 등재되어 있지 않은 공급자가 선정됨.
2020 | 07 | 신신기계 | 부적합사항의 보고에 관한 규정 관련 절차 미흡 | 사업자는 ‘부적합사항의 보고에 관한 규정’을 이행하기 위하여 필요한 조직, 책임부여, 이행절차 등이 포함된 관리체계를 수립하여야 하나, 아래와 같이 미흡한 사항이 확인됨. 1. ㈜신신기계 ‘불일치 품목 관리’ 절차서에는 불일치사항이 부적합사항 보고 대상인지 평가하는 조직 및 책임이 지정되지 않음. 2. ㈜신신기계 ‘시정조치’ 절차서에는 안전관련설비와 관련하여 발견된 불일치사항에 대해 시정조치요구서를 작성할 수 있도록 명시되어 있으나, 시정조치요구서로 작성된 불일치사항이 부적합사항 보고 대상인지 평가할 수 있는 절차가 누락되어 있음.
2020 | 04 | 두산중공업 원자력I&C | 불일치사항 조치 미흡 | 불일치사항의 조치와 관련하여 다음과 같은 미흡한 사항이 확인됨. 1. 공급자에게 반품하여 보수 또는 재작업을 수행한 NCR_20100050 등 2건의 불일치품목보고서가 “폐기”로 조치되었음. 2. 불일치사항의 조치방안이 “보수”로 결정된 사항은 조치 전에 발전사업자에게 통보되고 조치 후에는 해당 결과를 승인받아야 하나, NCR_20100134 등 3건은 이러한 절차가 이행되지 않음.
2020 | 04 | 두산중공업 원자력I&C | 대형정보표시반 및 운전원콘솔 화면설계와 설계도면 간 불일치 | 품질관리절차서 NQCP-0301A(설계 관리) B.6.1.3항 및 B.6.3.2.2항에 따르면 설계확인자는 도면을 포함한 설계사항이 규정된 설계 요구사항에 부합하는지 확인하고 최신 설계도면 개정본이 적절히 사용 및 참조되었는지 검토하여야 함. 그러나 대형정보표시반 과 운전원콘솔 IPS(Information Processing System)화면의 용어 및 약어(예, Cnmt, Pzr 등)가 최신 설계도면(9-757-J168-10)과 불일치한 사항이 다수 확인됨.
2020 | 04 | 센추리 | 절차서에 기술된 시험보고서 양식 미사용 | 품질에 영향을 미치는 업무는 문서화된 절차서에 따라 수행하여야 하나, 신고리 6호기 안전등급 공기정화기(6-606-M-AU01B)에 대한 다음의 시험보고서는 절차서에 기술된 양식을 사용하지 않음. - 시험보고서 번호 : HLTR-QA2007-01, FPTR-QA2007-03, MLTR-QA2007-02
2020 | 04 | 센추리 | 설계 입력 관련 설계계산서 확인 절차 미준수 | ㈜센추리의 설계관리 절차서(KQAP-0302)에 따르면 설계출력문서에 구매규격서의 요건들이 정확하게 반영되었는지 확인해야 하나, 아래와 같이 설계계산서에 반영된 공기정화기 설계입력 값이 구매시방서의 설계사양과 불일치함.
2020 | 07 | 엘에스전선 | 부적합사항의 보고에 관한 규정 이행절차 미수립 | 원자력안전위원회 고시 제2018-2호 제5조에 따르면, 부적합사항 보고 규정을 이행하기 위한 관리체계를 수립하고 절차서 등으로 문서화하여야 하나, 엘에스전선㈜는 이와 관련된 이행절차에 대한 절차를 수립하지 않음.
2020 | 04 | 엘에스전선 | 측정 및 시험장비 관리 미흡 | 시험 및 검사에 사용되는 측정 및 시험장비는 정확도 및 허용오차를 고려하여 사용목적에 적합한 장비가 선정되어야 하고, 교정 또는 주기 점검 시 정확도를 벗어났는지 여부를 확인하여야 함. 그러나, 측정 및 시험장비의 검교정 성적서 검토 시 정확도 및 허용오차에 대한 검토가 미흡함.
2020 | 04 | 피케이밸브㈜ | 불일치보고서 보수 조치 관련 기술적 타당성 검토 미후행 | “현상태 사용(Use-As-Is)”이나 “보수(Repair)”로 처리 결정된 불일치보고서는 기술적 타당성(Technical Justification)을 검토하여야 하나, 신고리 5,6호기 모터구동밸브(MOV) 불일치보고서(MOV 출구단과 후단 연결배관 Schedule 불일치)의 경우 보수로 조치되었음에도 이에 대한 기술적 타당성을 검토하지 않음.
2020 | 07 | 효성중공업㈜ | 감사 지적사항에 대한 처리 미흡 | 감사결과에 해당하는 감사 지적사항은 감사자가 문서화하고 감사수행 조직이 조치내용의 적합성을 평가하여야 하나, 다음과 같은 미흡한 사항을 확인함. 1. 감사 지적사항(시정조치보고서 CAR20-Q040)을 감사자가 아닌 수검자가 문서화 함. 2. 감사 지적사항 시정조치 내용의 적합성을 감사수행 조직이 아닌 수검부서장이 평가함.
2020 | 07 | ㈜라텍 | 일반규격품 품질검증(CGID) 용역 관리 체계 미흡 | ㈜라텍은 외부업체에 용역을 맡겨 일반규격품 품질검증(CGID)을 수행하였으나, 아래와 같이 미흡한 점이 있음. 1. ㈜라텍은 CGID 수행업체의 해당 업무 능력을 평가하지 않고 단순 시험 수행 능력만 평가하여 공급자 등록을 하고, CGID 용역을 발주함. 2. CGID 수행 능력이 확인되지 않은 업체에서 CGID 계획서 및 보고서를 작성하였으며, 이에 대해 용역의 책임이 있는 ㈜라텍은 적절성 검토를 수행하지 않음.
2020 | 07 | ㈜라텍 | 부적합사항 보고 이행절차 미수립 | 원자력안전위원회 고시 제2018-2호 제5조에 따르면, 부적합사항 보고 규정을 이행하기 위한 관리체계를 수립하고 절차서 등으로 문서화하여야 하나, ㈜라텍은 이와 관련된 이행절차에 대한 절차서를 수립하지 않음.
2020 | 02 | ㈜라텍 | 터빈구동 보조급수펌프 현장제어반 성능시험 부적합 | ㈜라텍의 터빈구동 보조급수펌프 현장제어반 성능시험은 현대중공업터보기계의 기술시방서와 설계문서에서 요구하는 중요한 성능 요건을 만족함이 확인될 수 있도록 절차화되어야 하나, 기술시방서(신고리 5,6호기 보조급수펌프 현장제어반의 제작 시방서)와 설계문서에 기재된 안전신호로 동작되는 터빈구동 보조급수펌프 기동 기능, 터빈 보호를 위한 전기적, 기계적 정지기능 등이 시험절차에 포함되지 않음.
2020 | 04 | ㈜라텍 | 도면관리 체계 이행 미흡 | ㈜라텍의 터빈구동 보조급수펌프 현장제어반 도면은 품질보증절차서 도면관리(LTP-502, 개정0)에 따라 관리되어야 하나, 아래 사항이 미흡함. 1. 도면을 기기검증업체를 포함한 협력업체에 배포할 때, 동 절차서 부록 양식(도면자료 등록/접수/배포 관리대장 LTP-502-1)을 작성하여야 하나 이를 이행하지 않음. 2. 도면의 개정 필요시 도면 개정의뢰서를 작성하여 관리해야 하나 이를 이행하지 않음.
2020 | 04 | ㈜라텍 | 터빈구동 보조급수펌프 현장제어반 설계관리 체계 이행 미흡 | ㈜라텍의 터빈구동 보조급수펌프 현장제어반 설계는 현대중공업터보기계의 기술시방서를 만족해야 하나, 아래 사항이 미흡함. 1. 내환경검증시험 중 내환경시험 조건이 현대중공업터보기계의 기술시방서와 상이함. 2. 과전류 릴레이의 운전 주기를 고려한 기계적 노화기준이 ㈜라텍의 기기검증계획서에 반영되지 않음.
2020 | 04 | ㈜삼신 | 설계해석에 사용된 컴퓨터 프로그램에 대한 확인시험 수행 미흡 | 소프트웨어 개발 회사에서 구입된 컴퓨터 프로그램은 설계해석에 사용되기 전 ‘설계 관리’ 절차서(KA-0302, 개정17)의 확인 절차에 따라 기 확인되어야 함. 그러나 P206A패키지의 게이트밸브 내진검증에 사용된 ANSYS 프로그램의 경우, 해석에 사용된 일부 요소(Solid, Contact 등)에 대한 확인시험이 수행되지 않음.
2020 | 07 | ㈜삼신 | 밸브 디스크용 탄성체 다이아프램 생산품의 품질 확인방안 미수립 | 안전등급 밸브의 디스크로 탄성체 다이아프램을 사용할 경우 MSS SP-100 요건에 따라 열적 노화, 수명주기 그리고 마모 노화 등에 대한 검증을 수행하고, 생산품에 대한 탄성계수 확인 및 수명주기 시험 등을 통해 기검증한 결과를 만족하는지 확인하여야 함. 그러나 탄성체 다이아프램 생산품에 대한 탄성계수 확인 및 수명주기 시험을 수행하는 방안이 수립되어 있지 않음.
2020 | 06 | 한국전력기술㈜ | Condition Report 회신기한 미준수 | 품질위배사항의 시정조치를 위한 문서인 Condition Report(CR)를 접수한 부서는 시정조치 후 기한 내에 회신하여야 하나, ‘PSAR 변경요청서 발행관련 설계관리 미흡’ 등 일부 CR에 대해서는 회신기한을 초과(6개월)하여 회신하였음.
2020 | 06 | 한국전력기술㈜ | 공급업체가 제출한 품질보증계획서 검토 미흡 | 공급업체가 제출한 품질보증계획서에 대해서는 구매 품질등급 및 구매대상(용역 등)을 고려하여 검토하여야 하나, ‘계측제어분야 상세설계 용역’은 구매 품질등급이 Q임에도 A등급 기준에 따라 검토를 수행하였음.
2020 | 06 | 한국전력기술㈜ | 소화전 방출구 소화수량 문서간 불일치사항에 대한 관련 절차 미이행 | 가장 먼 소화전에 수력학적으로 공급되어야 하는 소화수량이 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서 9.5.1.5.7절에는 500gpm으로 기술되어 있으나, Design Criteria Manual(9-691-M402-001) 5.1.1.2절에는 100gpm으로 기술되어 설계문서와 인허가문서(예비안전성분석보고서)가 서로 불일치하며, 불일치사항과 관련된 안전성분석보고서의 변경사항이 식별되어 있지 않음.
2020 | 06 | 한국전력기술㈜ | 배관 부계통 비연계 설계에 대한 근거 제시 미흡 | 배관 계통(System) 설계 시 부계통(Sub-system) 단위로 설계를 수행하기 위해서는 안전심사지침 3.7.2절에 제시된 부계통의 비연계(Decoupling) 기준을 만족해야 함. 안전주입 배관 부계통(안전주입탱크부터 원자로직접주입노즐 까지 구간)에 대한 설계계산서(9-312-P397-SI103) 검토 결과, 비연계 설계가 수행되었지만 설계계산서에 비연계 기준에 대한 만족 여부가 제시되지 않음.
2020 | 04 | 한국전력기술㈜ 원자로설계사업단 | 직원 업무부여/자격인정서 승인절차 미준수 | 분야책임자는 해당직원의 업무부여 내용, 업무기술서의 자격요건(경력, 교육 및 훈련 등) 및 개인별 훈련기록을 검토한 후 업무부여/자격인정서(JAQ)를 승인하여야 하나, 일부 신입직원 및 전입직원의 경우 업무기술서에서 요구하는 경력, 교육 및 훈련 기록이 아래와 같이 미흡함에도 JAQ를 승인하였음 - 신입직원(1명)의 경우 입사 후 6개월이 지나지 않았음에도 JAQ가 적합으로 승인됨 - 전입직원(1명)의 경우 전입 후 JAQ 승인 시점까지 교육 및 훈련기록이 없음에도 JAQ가 적합으로 승인됨
2020 | 03 | 현대일렉트릭㈜ | 일반규격품 품질검증 공급자 선정 절차 미흡 | 일반규격품 품질검증 공급자 선정 시 일반규격품 품질검증 품목이나 역무 제공 능력에 대해 평가가 이루어져야 하나, 품질보증계획서에는 이에 대한 평가 방안이 없고 실제 평가도 수행되지 않음.
2020 | 03 | 현대일렉트릭㈜ | 품질보증계획 유효성 평가 시 품질경영검토 결과 후속조치사항 미반영 | 품질보증계획 유효성 평가결과에는 이전의 품질경영검토에 따른 후속조치사항이 포함되어야 하나, 2019년도 품질보증계획서 유효성 평가결과에 2018년도 품질경영검토에 따른 후속조치사항(예, 구매 및 설계관리 부문의 업무개선, 배전반 부문의 자재검사 강화 등)에 대하여 조치한 내용이 포함되어 있지 않음.
2019 | 06 | 현대중공업터보기계㈜ | 보조급수펌프 동적검증해석 하중조건 적용 미흡 | 신고리 5,6호기 보조급수펌프 설계시방서에는 동적검증해석시 기기 운전하중(모터축 토크, 펌프 추력) 및 열팽창하중을 고려하도록 요구하고 있으나, 보조급수펌프 동적검증보고서에는 하중조건으로 펌프 추력 및 열팽창하중이 기술적 근거없이 고려되지 않음.
2019 | 07 | (주)디티앤씨 | 검증시험 절차서 미흡 | 1.검증시험 절차서(성능검증계획서)에는 시험대상기기(equipment under test, EUT)의 기능이 정의되고 기술되어야 하나, 해당 절차서에는 이에 대한 기술내용이 미흡함. 2. 시험중 이상(anomaly) 상태가 발생할 경우, 이상상태에 대한 조치사항이 추적 가능하도록 문서화되어야 하나, 시험이상보고서(Notice of Anomaly)에 보완조치(예, 형상변경 정보, 재시험 결과 등)를 기록 및 식별하기 위한 절차가 미흡함.
2019 | 04 | ㈜엘에치이 | 설계출력문서 변경 관리 미흡 | 신고리5,6호기 1차측기기냉각수계통(CCW) 열교환기의 설계출력문서 변경 시 아래와 같이 미흡한 사항이 확인되었음. - 설계확인의 방법으로 설계검토를 수행할 때에는 설계입력사항반영 확인서를 작성하여야 하나, 설계보고서가 개정되어 수행된 설계확인 결과에는 설계입력사항반영 확인서가 작성되지 않음. - 설계출력문서에 대한 변경이 요구될 경우 설계팀은 타 설계출력 문서에 대한 변경의 영향을 포함하는 ‘설계변경요청 및 검토서’를 작성하여야하나, 설계시방 변경에 따른 설계출력문서의 변경이 요구되었음에도 별도의 ‘설계변경요청 및 검토서’를 작성하지 않음.
2019 | 07 | CROSBY | Failure to conform to documentation requirement of technical specification | Section 4.04(Submittals) of the KHNP Technical Specification(9-184-J237) for Hanul Units 1&2 main steam safety valves requires, in part, that the supplier shall submit seismic qualification plan and report for acceptance in accordance with Appendix 4I. Contrary to the above, Crosby failed to document and submit seismic qualification plan and report for Hanul Units 1&2 main steam safety valve assembly(except electrical components).
2019 | 07 | CROSBY | Failure to conform to design interfacial control requirement | Basic requirement 3, “Design Control” of ASME NQA-1 states, in part, that design information transmitted across interfaces shall identify the status of the design information or document provided, and identify incomplete items which require further evaluation, review, or approval. It was confirmed that Crosby Design Report for SI-179/189 valve (Rev. 01) was prepared based on customer’s Design Specification (9-450-803-Z-S-404-19) (Rev. 01) which includes incomplete loads information. Contrary to above requirement, Crosby failed to identify the incomplete loads data in its “Transmittal of Design Report for SI-179/189 (Rev. 01),” which require further evaluation, review or approval by its customer.
2019 | 04 | HABIA CABLE AB | Improper control of non-conforming items | 1. Quality Assurance Manual 5.15 requires that the technical justification shall be documented when the non-conforming item is dispositioned as use-as-is or rework. However, NCR 10169 (Shop order No. 1052915/Part No. 700064069) was closed without the technical justification even though the related non-conforming item had been reworked. 2. According to the handling divergent material procedure, an NCR shall be raised for non-conforming material. But, an NCR for non-conforming items(Batch No. A3003328-4-1) which are going to scrap does not exist.
2019 | 04 | HABIA CABLE AB | No records of supplier performance evaluation | According to Quality Assurance Manual 5.7, records of supplier general information, selection and evaluation shall be kept. But, supplier evaluation reports listed below don’t exist. - 2017 Polycompound AG - 2017 DuPont De Nemours LUXEMBURG - 2018 DLB Oberviechtach Gmbh & CoKG
2019 | 07 | HABIA CABLE AB | Insufficiency of certificate of qualification for final inspector | According to NQA-1 11S-1, the qualification of test and inspection personnel shall be certified in writing in an appropriate form, including date of certification expiration. But, there is no information about date of certification expiration in the documents related to the qualification of final inspector.
2019 | 07 | HABIA CABLE AB | Insufficient description about test records | According to NQA-1 11S-1, test records shall identify both results and acceptability. But it is described in the Habia Cable QA Manual that test records shall identify results or acceptability. So there is a discrepancy between NQA-1 11S-1 and Habia Cable QA Manual. As a result, acceptability for test is not written in the test report.
2019 | 07 | HABIA CABLE AB | Insufficient management for Lead Auditor | 1. According to NQA-1 2S-3, Each Lead Auditor shall be certified by his employer as being qualified to lead audits. But, Lead Auditors in Habia Cable was certified by QA General manager even though there were no sentences in QA documents that QA General manager can certify Lead Auditors. 2. According to NQA-1 2S-3, records for each Lead Auditor shall be maintained and updated annually. But, there were no records of update for Lead Auditor.
2019 | 07 | 효성굿스프링스㈜ | 성능검증 보고서(내진해석) 설계 입력 값 작성 관련 기준요건 미준수 | KEPIC QAP-1에 따르면 설계에 적용된 설계입력은 설계문서에 정확하게 반영되어야 하나, 안전등급 펌프(정지냉각펌프, 원자로건물살수펌프, 붕산보충펌프)의 실제 해석에 적용된 설계입력 값(베어링 강성값, 웨어링 강성값 등)과 성능검증 보고서(내진해석)에 제시된 값이 불일치함.
2019 | 07 | ㈜무진기연 | 외부 설계공유영역 관리 미흡 | 설계공유영역 부분은 식별되어 관리되어야 하고 설계공유영역 관리에는 책임소재와 설계문서의 검토, 승인 및 개정 등에 대한 설계조직간의 절차 수립에 관한 사항이 포함되어야 하나, ㈜무진기연의 설계관리 절차서에는 설계공유영역에 대한 식별 관리 방안 및 책임소재 등이 규정되어 있지 않음.
2019 | 07 | 에스앤에스밸브㈜ | 부적합사항 보고 체계 미수립 | 원자력안전위원회 고시 제2018-2호(부적합사항의 보고에 관한 규정)에 따라 부적합사항이 발생되는 경우 규제기관에 보고하기 위한 절차가 수립 및 이행되어야 하나, 에스앤에스밸브(주)는 부적합사항 보고 이행관리를 위한 체계를 절차서 등의 문서로 수립하지 않음.
2019 | 07 | 에스앤에스밸브㈜ | 용접수행 기록 관리 미흡 | 신월성1,2호기 안전관련 밸브 제작과 관련한 용접수행 기록이 다음과 같이 미흡하게 관리되고 있음. 1. 용접 작업에 사용된 장비(전류·전압계 및 온도계)에 대한 기록이 적절하게 유지 관리되어야 하나, 이를 위한 절차가 수립되지 않아 동 사항이 기록으로 관리되지 않음. 2. 용접사 ID 번호 및 용접재료의 히트/로트번호가 작업공정표에 기재되어야 하나, 해당 작업공정표(Machining Traveler : MAC-TRV-1902-01~03)에는 이에 대한 기록이 기재되어 있지 않음.
2019 | 04 | 에스앤에스밸브㈜ | 품질보증매뉴얼의 책임 조직과 이행 조직 간의 불일치 | 품질관련 업무는 품질보증매뉴얼에 규정된 책임사항에 따라 이행되어야 하나, 아래와 같이 품질보증매뉴얼에 규정된 책임 조직과 실제 이행 조직이 상이한 사례가 있음.
2019 | 04 | ㈜삼신 | 부적합사항 보고 대상 여부 평가 누락 | 품질보증부장 및 기술연구부장은 모든 불일치 사항에 대해 부적합사항 보고 요건에 해당되는지 여부를 평가하고, 품질보증부장은 평가 근거를 문서화해야 하나, 안전등급 3급 설비(밸브)에 대해 발행된 불일치보고서 1건(NCR-682009-001)의 경우 부적합사항 보고 대상여부를 평가하지 않음.
2019 | 07 | ㈜삼신 | 능동 밸브에 대한 ASME QME-1 내진시험 방법 미준수 | 능동 밸브 내진시험 방법은 ASME QME-1에 따라 기본 진동수(fundamental frequency)가 33Hz 이상일 경우 강체에 해당하는 시험 방법을, 33Hz 미만일 경우 탄성체에 해당하는 시험 방법을 수행해야 함. 그러나 Class 900 P-Gate 밸브(Y180353012) 및 Class 150 P-Gate 밸브(U170104012)의 경우, 기본 진동수 시험 결과(23, 24Hz)가 33Hz 미만임에도 강체에 해당하는 내진시험을 수행함.
2019 | 04 | 대림산업㈜ | 외부 품질감사계획 미개정 | 감사계획은 정기적으로 검토하여 현재 상황에 적합하도록 필요시 개정하여야 하나, 2018년도 외부 품질감사대상으로 계획한 설계 용역업체(율시스템㈜, ㈜씨에스토탈, ㈜에스디이엔지)에 대해 감사를 수행하지 않았음에도 감사계획을 개정하지 않음.
2019 | 04 | 대림산업㈜ | 컴퓨터 프로그램 시험관련 품질보증기록 관리 미흡 | 품질보증기록 보관 및 유지관리 절차서에 따라 자격인정 서류는 품질보증기록으로 분류되어 보존되어야 하나, SAP2000 등 설계용 컴퓨터 프로그램의 시험자에 대한 자격인정 서류가 품질보증기록으로 관리되고 있지 않음.
2019 | 04 | 대림산업㈜ | 설계 용역업체 구매서류 미흡 | 구매서류에는 규제요건, 작업범위, 설계기준, 품질 및 기술요건 등이 포함되어야 하나, 설계 용역업체(율시스템㈜, ㈜씨에스토탈, ㈜에스디이엔지)에 대한 역무의 구매서류(현장설명서)에는 일부 요건(규제요건, 품질요건)이 누락되어 있음.
2019 | 04 | 대림산업㈜ | 설계해석 및 설계확인 문서화 미흡 | 설계관리에 대하여 다음과 같은 미흡한 사항이 확인됨. 1. 설계해석 문서에는 컴퓨터 계산과 관련된 모든 식별사항이 포함되어야 하나, ‘1차측 배관 절단 후 임시 지지대 하중 계산(9-M296-DC-330-011, 개정0)’ 등 2건의 설계계산서에는 컴퓨터 프로그램에 사용한 입력값과 이에 대한 출력값 등 일부 사항이 누락되어 있음. 2. 설계문서에 사용된 설계확인 결과는 문서화되어야 하나, ‘배관 절단 후 잔존배관 건전성 평가보고서(9-M296-DC-341-010, 개정1)’ 등 4종의 설계계산서는 정밀검토, 대체계산, 표본검토 또는 비교검토 등으로 설계확인이 수행되었음에도 이에 대한 결과는 문서화되어 있지 않음.
2019 | 07 | 율시스템㈜ | 외부 품질보증감사 미수행 | 내·외부 품질보증감사는 진행 중인 품질보증계획상의 업무를 대상으로 일정이 수립되고 가능한 업무 초기에 빨리 수행되어야 하나, 외부 품질보증감사를 수행하기 위한 세부절차가 없어 외부 공급업체에 대한 감사계획이 수립되어 있지 않고 업무 초기에 감사가 이행되지 않았음.
2019 | 07 | 율시스템㈜ | 역무의 구매 관리 미흡 | 율시스템(주)에서 ‘원자로냉각재계통 배관 관련 해석’ 설계역무를 구매하는 과정에서 아래와 같은 미흡한 사항이 발견되었음. 1. 품질보증계획은 업무수행 계획에 맞추어 초기에 수립되어야 하나, 율시스템(주)은 설계관련 역무를 구매하고 있음에도 ‘구매문서 관리’와 ‘구매 품목 및 용역의 관리’에 대한 품질보증계획이 수립되어 있지 않음. 2. 품질을 보증하기 위하여 필요한 해당 설계 근거와 기타 요건들이 역무의 구매문서에 포함되거나 인용되어야 하나, 상기 역무 구매문서에는 관련 요건들이 포함되어 있지 않음 3. 역무의 구매는 공급자 평가 및 선정과 공급자가 제출한 품질에 대한 객관적 증거의 평가 등의 방법을 통하여 규정된 요건에 부합될 수 있도록 관리되어야 하나, 상기 역무의 구매는 규정된 요건에 부합되도록 관리되었음을 확인할 수 있는 객관적인 증빙 자료가 없음.
2019 | 04 | 율시스템㈜ | 전산프로그램 관련 품질보증기록 관리 미흡 | 설계계산에 사용된 전산프로그램 시험관련 자료는 품질보증기록으로 관리되어야 하나, 외부 용역업체가 설계계산에 사용한 전산프로그램의 시험관련 자료(인증시험 및 사용중시험 기록서, 시험원 자격인정자료 등)의 일부가 품질보증기록으로 관리되고 있지 않음.
2019 | 04 | 율시스템㈜ | 설계점검 및 설계공유영역 관리 미흡 | 설계관리에 대하여 다음과 같은 미흡한 사항이 확인됨. 1. 설계에 직접 참여하지 않은 독립적인 점검자에 의해 설계결과물에 대한 설계점검이 수행되어야 하나, 용접 수축량 분석 계산서(M-296-DC-330-001) 등 일부 설계문서에 대해 설계점검이 수행되지 않음. 2. 용역수행 관련사 간의 설계정보를 교환해야 할 경우 공문, 메모 또는 발주처 양식을 사용하여 공식문서로 관리하여야 하나, 외부 설계업체로부터 접수한 합치화 보고서(M-296-DR-030-001) 등 일부 설계공유정보를 공식문서가 아닌 전자메일로 교환한 사례가 있음.
2019 | 06 | 율시스템㈜ | 교체용 증기발생기 하부지지대 건조규격의 합치화 요건 미준수 | 보수 및 교체 활동과 관련하여 원 건조규격이 아닌 최신 건조규격으로 안전등급 기기를 설계하는 경우, KEPIC MIA 4221항에 따라 건조규격 간의 합치화 평가가 수행되어야 함. 한빛 5,6호기 교체용 증기발생기 하부지지대 설계평가에는 원 건조규격(ASME Code Sec. III NF, 1992년판 및 1993년 추록)이 아닌 최신 건조규격(KEPIC MNF, 2005년판 및 2006년 추록)이 적용되었으나, 건조규격 간의 합치화 평가가 수행되지 않음.
2019 | 04 | 한국전력기술㈜ | 사업품질보증업무절차서 미배부 | 자료관리실은 개정된 사업품질보증업무절차서를 해당 업무수행조직/인원에 배부하여야 하나, ‘사업품질보증계획의 작성 및 관리’ 등 8건의 사업품질보증업무절차서가 개정(2019.04.01.)되었음에도 이를 배부하지 않음.
2019 | 04 | 한국전력기술㈜ | 디젤구동 소방펌프 후단 릴리프밸브 설정치 도면간 불일치사항에 대한 절차 미이행 | 디젤구동 소방펌프(PP01, PP02) 후단 릴리프밸브(3002B, 3002C) 설정치와 관련하여 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서의 그림 9.5.1-1(12 중 1)에는 175psig로 표기되어 있으나, 개정된 화재방호계통 P&ID(0-691-M105-004 Rev.1)에는 185psig로 표기되어 있어 설계문서(도면)와 인허가문서(예비안전성분석보고서)가 서로 불일치하며, 불일치사항과 관련된 “내부안전성분석보고서 변경통보서”가 작성되어 있지 않음.
2019 | 04 | 한국전력기술㈜ | 전산 소프트웨어 인증시험 합격기준 누락 | 전력계통 설계해석에 사용되는 전산 소프트웨어는 설계관리절차서 “전산 소프트웨어 관리(4.07)”에 따라 합격기준을 수립하고 소프트웨어 인증시험 및 사용시험이 수행되어야 하나, 접지계통해석에 사용된 소프트웨어 “Current Distribution Electromagnetic Field Grounding and Soil Structure Analysis(CDEGS)”는 소프트웨어 인증시험(수계산값과 소프트웨어 해석값을 비교) 기록서에 합격기준이 누락된 상태로 시험이 수행되었음.
2019 | 04 | 한국전력기술㈜ | 배관설계계산서 가속도 평가대상 하중 평가 누락 및 허용기준값 오적용 | 내진범주 I 및 II 배관장착기기(밸브 AF-V1007B 등)는 구매시방서(Spec. 9-145-P204, 9-542-M206, 9-521-M243)에 명시된 평가대상 하중별 가속도 허용기준값에 대한 평가가 수행되어야 함. 그러나 일부 대구경 배관설계계산서(9-313-P397-AF102/ 9-325-P397-MS269)의 가속도 평가결과는 아래와 같이 평가대상 하중에 대한 평가를 누락하거나 허용기준값을 오적용 함.
2019 | 08 | ㈜대우건설 | 예비화재위험도분석보고서와 설계기준서 간 스프링클러 소화설비 설치지역 관련 내용 불일치 | 기장연구로 내 스프링클러 소화설비가 설치된 지역에 대한 내용이 예비화재위험도분석보고서와 설계기준서(KJ-740-DF-413-001) 간 상호 불일치함.
2019 | 04 | ㈜대우건설 | 설계기준서 작성 미흡 | 설계기준, 규제요건 및 기술기준 등은 설계기준서(설계입력문서)에 식별 및 문서화되어 설계출력문서로 정확하게 반영되도록 관리되어야 하나, 직류 전원 및 무정전 전원계통 설계기준서(KJ-550-DE-413-001, 개정1)에는 규제요건 및 기술기준의 적용년판이 기재되어있지 않고 예비안전성분석보고서에 규정되어 있는 기술요건(IEEE 420)이 누락되어 있음.
2019 | 04 | ㈜대우건설 | 설계 공유영역 관리 미흡 | 설계 공유영역 관리에 대하여 다음과 같이 미흡한 사항이 있음. 1. 설계계획서(KJ-070-DT-400-001, 개정1)에 설계용역공급업체 등 외부 조직과의 설계 공유영역은 식별되어 있으나, 내부 조직간 설계 공유영역이 식별되어 있지 않음. 2. 설계공유영역 관리 절차서에 따르면 내부 조직간 설계정보는 내부공문(IOM)으로 관리되어야 하나, 구조설계분야 설계결과물인 내진분석보고서가 배관분야 및 환기계통분야 설계자에게 전자메일로 공유된 사례가 있음.
2019 | 04 | ㈜대우건설 | 품질보증계획서 유효성 평가결과의 경영진 보고 누락 | 품질보증계획서 유효성평가 결과는 경영층에 보고하여야 하나, 2017년 이후 수행한 품질보증계획서 및 품질보증절차서에 대한 유효성평가 결과를 품질경영팀장이 승인만 하고 원자력사업담당임원에게 보고하지 않음.
2019 | 07 | 한국씰마스타㈜ | 부적합사항 보고 체계 미수립 | 부적합사항이 발생되는 경우 규제기관에 보고하기 위한 절차가 수립 및 이행되어야 하나, 한국씰마스타㈜는 원자력안전위원회 고시 제2018-2호(부적합사항의 보고에 관한 규정)에 따른 부적합사항 보고 이행관리를 위한 체계를 절차서 등의 문서로 수립하지 않음.
2019 | 04 | 한국씰마스타㈜ | 세정수 수질 만족여부 확인 절차 미준수 | 스테인레스 스틸 재질 부품을 세정하기 위한 물에 대해서는 수질 만족여부를 확인하여야 하나, 일부항목(pH, Chloride, Fluoride)에 대해서는 수질 만족여부를 확인하지 않음.
2019 | 07 | 한국씰마스타㈜ | 시험원 자격인정 요건 미준수 | 시험원 자격인정 시 시험결과 또는 실기평가를 통하여 최초능력을 평가한 후 자격을 인정하여야 하나, 일부 시험원의 경우 시험 또는 실기평가를 수행하지 않았음에도 자격을 부여하였음.
2019 | 07 | 한국전력기술㈜ 원자로설계사업단 | 품질보증기록 분실 등에 대한 조치 절차 누락 | KEPIC QAP-1 17S-1 ‘품질보증기록’에서는 분실되었거나 파손된 기록의 교체나 복구, 대체에 관한 방안을 수립할 것을 요구하고 있으나, 품질보증기록 절차서에 이에 대한 사항이 누락되었음.
2019 | 04 | 한국전력기술㈜ 원자로설계사업단 | 식별된 품질위배사항에 대한 잠재적 부적합사항 여부 평가 누락 | 품질위배사항이 식별되어 그에 대한 시정조치요구서(CAR)를 작성할 경우 원자력안전법 제15조의3에 따라 보고되어야 하는 부적합사항에 해당될 가능성이 있는지 여부가 평가됨을 보장하기 위하여 CAR 작성양식을 2018.6.8.일자로 개정하였으나, 아래의 CAR은 개정일 이후에 발행되었음에도 불구하고 개정 전의 작성양식이 사용되었고 그에 따라 잠재적 부적합사항 여부에 대한 평가가 수행되지 않았음. - CAR-11B17-QA-18-002 (발행일 2018.8.10.) - CAR-3N649-QA-18-003 (발행일 2018.11.29.)
2019 | 04 | 한국전력기술㈜ 원자로설계사업단 | 안전성분석보고서 자료 작성과 관련한 업무 절차 미준수 | 안전성분석보고서(SAR) 개정 시에는 관련절차서(EP 5.05 4.1.2항)에 따라 사업책임자가 설계점검팀장에게 SAR 자료 작성관련 종합업무를 요청하면 설계점검팀장이 SAR 장/절 책임사항을 확정한 후 해당 부서에 SAR의 작성을 요청하여야 하나, “한빛5,6호기 교체용 증기발생기 인허가지원 용역” 수행 시 사업책임자가 해당부서에 SAR 작성을 직접 요청하여 동 절차서를 미준수함.
2019 | 07 | 한국전력기술㈜ 원자로설계사업단 | 예비안전성분석보고서와 설계시방서 간의 내용 불일치 | 신한울 1,2호기 예비안전성분석보고서 5.2.3.4.1.3항(개정5)에는 원자로냉각재압력경계 기기에는 냉간 가공한 오스테나이트 스테인리스강을 사용하지 않는다고 기술되어 있으나, 신한울 1,2호기 원자로냉각재펌프 설계시방서에는 관련 내용이 누락되었음.
2019 | 04 | 한국전력기술㈜ 원자로설계사업단 | 직원 업무부여/자격인정서 승인 절차 미준수 | 분야책임자는 해당 직원의 업무부여 내용, 업무기술서의 자격요건(학력, 지식, 경력, 교육 및 훈련) 및 개인별훈련기록을 검토한 후 업무부여/자격인정서를 승인하여야 하나, 일부 신입 및 전입직원(2018년 7월 1일 기준)의 경우 업무기술서에서 요구하는 경력 및 교육 요건을 충족하지 못함에도 업무부여/자격인정서를 승인하였음.
2019 | 04 | 두산중공업㈜ | 가공장비 교정 결과에 대한 타당성 평가 미수행 | 교정이 요구되는 생산설비는 교정 결과의 타당성이 교정엔지니어에 의해 평가되어야 하나, 생산설비 중 교정이 요구되는 가공장비(식별번호: H103)의 경우 교정 결과의 타당성이 평가되지 않음.
2019 | 07 | 두산중공업㈜ | 한빛5,6호기 교체용 증기발생기 수실 분리판 안전등급 분류 요건 미준수 | 한빛 5,6호기 교체용 증기발생기 수실 분리판은 관판 지지 기능을 수행하지 않으므로, 안전등급 분류기준인 ANSI/ANS 51.1에 따라 안전등급 2로 분류되어야 하나, ‘부품 분류 목록(문서번호: N16010-160PC-0001)’에는 안전등급 3으로 분류되어 있음.
2019 | 04 | ㈜SVC | 검사 및 시험자 자격인정 관리 미흡 | 신고리 5,6호기 원자로건물 살수노즐 제작관련 검사 및 시험을 수행하는 요원의 자격인정은 해당 품질보증요건에 따라 이행되어야하나 다음 사항이 미흡함. 1. 자격인정평가기록서의 자격인정 근거문서(개인별 교육훈련표, 시험결과) 누락 2. 자격인정을 위한 해당교육(기술기준, 규제요건 등) 일부 미이수 3. 훈련계획에 현장 직무훈련 미포함
2019 | 06 | ㈜청우하이드로 | 보조충전펌프 플랜지 치수에 대한 설계 표준 적용 오류 | 신고리 5,6호기 화학 및 체적제어계통 보조충전펌프 입·출구 플랜지 치수는 KEPIC 2005년판(2006년 추록 포함)의 표 MND 3132에 제시된 ASME B16.5a 1998년판에 따라 결정되어야 하나, 설계시방서(11B17-FS-DS408) 및 실제 치수 결정에는 ASME B16.5 2009년판이 적용됨.
2019 | 04 | ㈜청우하이드로 | 품질보증계획 유효성 평가 보고 및 검토 미수행 | 품질보증계획서 제2장(품질보증계획) 및 품질보증계획 유효성 평가 절차서에 따라 품질보증계획 유효성 평가는 문서화하여 대표이사에 보고하고 대표이사는 그 내용을 검토하여야 하나, 품질보증계획 유효성 평가와 관련하여 대표이사에게 보고 및 이에 대한 검토가 수행되지 않음.
2019 | 04 | 국제전기㈜ | 공급업체 등록시 기술평가 미수행 | 공급자 등록을 위하여 서류평가에 의한 업체평가를 실시할 경우, 기술팀장은 해당 공급자의 기술적인 사항을 검토하여야 하나, 이에 대한 평가가 수행되지 않은 사례가 있음. - 승인공급자 등록번호 : VER-009, VER-001 등
2019 | 04 | 국제전기㈜ | 성능검증용역 구매서류 작성시 품질요건 등 누락 | 구매시방서에는 위변조 및 사기예방 관련 조치사항이 기술되어야 하며, 품질보증요건 등을 명시한 표준품질부록이 첨부되어야 하나, 고리2호기 안전등급 충전기의 기기검증을 위한 성능검증용역 구매시방서(IEC-EQ-KR-BC-16046)에는 이와 관련된 내용이 누락되어 있음.
2019 | 07 | 국제전기㈜ | 외부감사 절차서 미작성 | 품질에 영향을 미치는 업무는 상황에 맞게 적절히 문서화된 절차서에 규정되어야 하나, 품질보증계획에 따른 외부 품질감사를 수행하기 위한 세부 절차서가 작성되어있지 않음.
2019 | 04 | 국제전기㈜ | 시정조치 재발방지대책 불이행 | 2016년 공급자 등 검사 지적사항 ‘공급업체 평가 미수행’ 및 ‘CFSI 점검 미흡’ 건에 대한 시정조치 재발방지대책으로 국제전기(주)는 분기별 해당 항목에 대한 점검 등을 수행하기로 하였으나, 이에 대한 사항이 이행되지 않음.
2019 | 03 | 국제전기㈜ | 내환경검증 절차서와 구매시방서 내용 불일치 | 고리 2호기 안전등급 충전기 내환경검증 절차서(18-NTP-103, 개정0)가 한국수력원자력(주) 구매시방서(Spec. No. 2-841-E214, Kori Unit 2)의 설계조건(충전기 전압)과 일치하지 않음. 1) 불일치 내용 가. 구매시방서 설계조건 - 부동충전전압(124∼132 Vdc), 균등충전전압(130∼141 Vdc) 나. KTL 내환경검증 절차서 내용 - 부동충전전압(124∼130 Vdc), 균등충전전압(130∼140 Vdc)
2019 | 04 | 피케이밸브㈜ | 밸브성능검증 역무 구매시방서 미작성 | 역무의 구매(Procurement of Services)시 구매시방서가 작성되어야 하나, 신고리 5,6호기용 능동밸브 성능검증시험(Functional Qualification Test) 역무의 경우 구매시방서가 작성되지 않음.
2019 | 02 | Target Rock | IGA test for Safety Relief Valve casting body not performed | Technical Specification(9-184-J237B) requires austenitic stainless steel to be tested using ASTM A262 practices A or E for detecting susceptibility to IGA(Intergranular Attack). However IGA test according to ASTM A262 was not performed for Safety Relief Valve(model 08U-003) casting body.
2019 | 07 | Target Rock | No Description of ‘Type of observation’ in test results | In accordance with ASME NQA-1 Part I Requirement 11 Test control, test results shall contain, as a minimum, ‘type of observation’. However, it was confirmed that hydrostatic and other production test results did not contain ‘type of observation’ such as visual examination, etc. Because hydrostatic and other production test procedure did not have test result forms to entry ‘type of observation’.
2018 | 03 | 효성중공업㈜ | 전기1급기기 공급업체 평가 및 등록 절차서 미흡 | 전기1급기기 품목 및 역무에 대한 외주업체(또는 역무업체)에 대해서는 관련 절차에 따라 평가 및 등록되어야 하나, 고객계약서 및 사양서에 제조사 및 용역업체를 지정한 경우에는 해당 업체에 대한 평가 및 등록 대상에서 제외하도록 관련 절차서에 기술되어 있음.
2018 | 04 | 효성중공업㈜ | 중간검사 품질검사원 자격 미흡 | 중간검사는 중간검사 자격이 있는 검사원이 수행하여야 하나, 검사/시험(전동기) 자격이 부여된 검사원이 중간검사를 수행하고 있음.
2018 | 03 | 효성중공업㈜ | 품질 감사/심사 절차서 미흡 | 원자력 전기1급기기(PC1, PC2)를 납품하는 공급업체에 대한 감사/심사 시 ‘원자력 전기1급기기 구매 및 용역업체 평가, 등록 관리 업무매뉴얼’을 적용하여 감사/심사를 수행하여야 하나, 품질 감사/심사 관련 절차서에는 모기기의 운전능력 및 수명에 영향을 주지 않는 부품(PC0)용 절차서인 ‘구매부문 공통 협력업체평가 업무매뉴얼’을 적용하여 감사/심사를 수행하도록 규정되어 있음.
2018 | 07 | 효성중공업㈜ | 안전등급 전동기 내환경검증 유사성분석 미흡 및 중량 측정 불일치 | 안전등급 1차기기냉각수계통(CCWP) 및 1차기기냉각해수계통(ESWP) 전동기에 대한 내환경검증보고서에 아래와 같은 미흡사항이 확인됨. 1. 구매규격서에 따르면, 동 전동기는 사고조건 온도 122℉(CCWP)/104℉(ESWP)에서 1년 동안 운전할 수 있어야 함. 그러나 내환경검증은 340℉에서 3시간동안 사고조건을 모의하는 단축시험을 수행하여 구매규격서의 환경조건에 대한 만족여부를 확인할 수 없음. 2. 동 전동기에 대한 내환경시험을 위한 인수검사 기록지에는 전동기의 측정 중량이 둘 다 2,300kg으로 기록되어 있으나, 내환경보고서에는 시편무게가 1,998.07kg(CCWP Motor)/2,286.1kg(ESWP Motor)으로 기술되어 있어 상호 불일치함. 3. 현장설치도면에 전동기의 고정 방법(볼트/너트 크기, 토크값 등)이 명시되지 않음.
2018 | 04 | ㈜신신기계 | 부적합사항 보고 기록 및 관리체계 미수립 | 부적합사항은 원자력안전위원회 고시 2018-2호 부적합사항의 보고에 관한 규정 제5조에 따라 부적합사항보고를 위한 관리체계를 수립하여야 하나, ㈜신신기계의 부적합사항보고에 관한 내용을 기술한 절차서에는 동 고시 제9조(기록 및 관리)에 관한 내용이 수립되어 있지 않음.
2018 | 04 | ㈜신신기계 | 설계자료 검토 미흡 | 설계입력은 설계관리 절차서(NQAP-002)에 따라 설계조직에 의해 검토, 승인되어 설계문서에 반영되어야 함. 그러나 1차기기 냉각해수 및 스크린세척펌프(N201)의 설계기준서, 설계계획서 등은 계약 이후 최초 배포된 설계시방서의 개정번호가 계약 이전 개정 번호로 잘못 기재되는 등 해당 내용의 검토 없이 설계공정이 진행되었음.
2018 | 04 | ㈜신신기계 | 설계시방서 검토서 작성 미수행 | 설계관리 절차서(NQAP-002)에 따라 발주자 문서인 설계시방서에 대한 적절성 검토 후 ‘설계시방서 검토서’가 작성되어야 하나, 일부 안전등급 기기 설계시방서 개정본(9-132-N201, Rev.2 등)에 대해 ‘설계시방서 검토서’ 작성이 수행되지 않음.
2018 | 04 | 용성전기㈜ | 설계문서와 검사규격 합격기준 불일치 | CAM Switch 설계도면(A30C001N, 개정1)에는 전기적 특성인 접촉저항 합격기준이 20mΩ 이하이나, 원자력용 캠 스위치 규격(YS-QS-30N, 개정7) 및 검사 및 시험보고서의 합격기준은 50mΩ 이하로 명시되어 합격기준이 불일치함.
2018 | 04 | 용성전기㈜ | 설계도면 제3자 검토 누락 | 설계출력 문서인 도면은 제3 설계자의 검토와 기술연구소장의 승인을 받은 후 발행되어야 하나, CAM Switch(DNC 10A)의 제작에 사용된 원 도면에는 제3 설계자의 검토가 누락되어 있음.
2018 | 04 | 두산중공업㈜ 원자력I&C | 구매시방서 작성 미흡 | 원자력 전기 1급(Class 1E) 부품 구매시방서를 작성 및 발행하는 역무는 설계팀이 수행하여야 하나, 신고리5,6호기 MMIS의 전기 1급(Class 1E) 부품인 Control Cable의 경우 원자력I&C 생산/시험팀이 구매시방서를 작성 및 발행하였음.
2018 | 04 | 두산중공업㈜ 원자력I&C | 설계문서 독립검토자 지정 미흡 | 설계검토에 의한 설계확인은 설계문서를 작성하지 않은 제3자 검토자(독립검토자)가 검토를 수행하도록 독립검토자를 지정해야하나, 신고리5,6호기 MMIS 설비 관련 설계출력문서인 일부 기기사양서 및 도면에 대한 독립검토자를 지정하지 않음.
2018 | 03 | 한국에스지에스㈜ | 성능검증 관련 불일치사항의 부적합사항 보고대상 여부 평가절차 미흡 | 불일치 사항이 발생한 경우 불일치보고서를 작성하고 부적합사항 보고 대상 여부를 평가하여야 하나, 검증시험 중 발견되는 불일치사항은 불일치보고서가 아닌 시험이상(Test Anomaly) 보고서로만 처리하고 부적합사항 보고대상 여부를 평가하고 있지 않음.
2018 | 04 | ㈜효성굿스프링스 | 측정 및 시험장비 관리 미흡 | 1. 측정 및 시험장비의 정확도는 관리되어야 하나, 실린더 게이지, 마이크로미터 등의 정확도가 관리되지 않음. 2. 교정자는 교정업무기관에 의해 작성된 교정보고서를 검토하여야 하나, 실린더 게이지, 마이크로미터 등의 교정성적서에 대한 적합성 검토를 수행하지 않음.
2018 | 07 | ㈜효성굿스프링스 | 공급업체 연례평가 절차 미수립 | 공급업체 연례평가는 연례감사 또는 연례수행평가로 수행하고 있으나, 연례수행평가에 대한 절차가 수립되어 있지 않음.
2018 | 04 | 한국전력기술(주) 원자로설계개발단 (효성굿스프링스㈜ 공급자 검사 시 발급) | 구매시방서 및 제작도면 간 물과 접촉하는 재질 규격 불일치 | 안전주입펌프 및 정지냉각펌프의 발주자 구매시방서 개정2에서 물과 접촉하는 재질(wetted materials)은 ASTM 재질이 아닌 ASME 또는 KEPIC 재질을 사용하도록 개정되었으나 제작도면은 ASTM 재질을 사용해도 되는 것으로 발주자가 승인하여, 구매시방서와 제작도면 간의 재료규격이 서로 상이함.
2018 | 04 | 한국전력기술(주) 원자로설계개발단 (효성굿스프링스㈜ 공급자 검사 시 발급) | PSAR 및 구매시방서 간 재료요건 불일치 | PSAR에서 규정하고 있는 공학적안전설비의 스터드 볼트 및 너트의 재질 이외의 대체재질(ASME SA-564 Gr.630)을 안전주입펌프 및 정지냉각펌프의 발주자 구매시방서에서 허용하였고, 제작도면에도 해당 재질을 지정하였음.
2018 | 03 | ㈜일신밸브 | 시정조치보고서 검토 미흡 | 시정조치 절차서에서 품질보증실장은 시정조치보고서 발행 시 품질위배사항에 대한 ‘부적합사항 보고’ 적용 대상 여부를 기술연구소장에게 의뢰하여 결정하도록 되어 있으나, 시정조치보고서를 기술연구소장에게 검토 의뢰한 기록이 없음.
2018 | 04 | ㈜엘에치이 | 부적합사항 보고 이행 절차서 미수립 | 원자력안전위원회 고시 제2017-33호, 부적합사항의 보고에 관한 규정, 제5조(이행관리체계)에 따라 ㈜엘에치이는 동 규정을 이행하기 위한 관리체계를 수립하고 절차서 등으로 문서화하여야 하나, 이와 관련된 절차서가 수립되어 있지 않음.
2018 | 04 | ㈜엘에치이 | 구매시방서 작성 및 승인 부적합 | 품목에 대한 구매시방서는 설계기사가 작성하고 설계팀장이 검토？승인하여야하나 압력용기 및 범용 티타늄판(ASME SEC II, SB-265)의 승급과 관련하여 화학분석 및 기계적 강도를 취득하기 위한 구매시방서를 품질경영팀장이 작성·검토·승인함.
2018 | 04 | ㈜엘에치이 | 설계 계획서 작성 및 설계 역무 공급업체 평가 미흡 | 1. 설계팀장은 설계를 ㈜엘에치이가 수행할지 또는 유자격 설계 공급업체가 수행할지 결정하여 이를 설계 계획서에 문서화해야 하나, 해당 내용이 신고리 5,6호기 판형열교환기 설계 계획서에 누락됨. 2. 설계팀장은 설계 하도급 역무 공급업체의 능력을 평가해야하나, 설계확인 등의 역무를 수행하는 ㈜디티앤씨에 대해서는 업체 능력을 평가하지 않음.
2018 | 04 | ㈜성일SIM | 압력계 교정 관리 부적합 | 다이얼형 압력계(장비번호 SIM-Q-022 등)의 교정결과가 정확도 및 허용오차를 만족하지 못함에도 적합한 것으로 판정하였음.
2018 | 04 | ㈜성일SIM | 재료업체 검사결과 문서화 미흡 | 지정된 검사점에 대한 외주 수행 검사결과는 관련 보고서에 문서화되어야 하나, 재료업체 검사계획(DYITP-J8P-1706-02)에 검사점(필수확인점)으로 지정된 수압시험 및 최종검사에 대한 검사결과가 문서화 되어 있지 않음.
2018 | 04 | ㈜태양기술개발 | 덕트 부속물 하중 평가 미수행 | 사업설계관리절차서(TY-PEP-SKN56(M)-2.02)에 따라 공기조화설비 덕트 설계가 설계요건(Duct Support Selection Manual)을 만족하는지를 평가하고 기록해야 하나, 신고리 5,6호기 덕트 부속물 하중이 설계요건을 만족하는지에 대한 평가를 수행하지 않았음.
2018 | 04 | ㈜태양기술개발 | 배관 내진실사 절차서 불비 | 전력산업기술기준(KEPIC) QAP-1 및 ㈜태양기술개발 사업품질보증계획서에 따라 품질에 영향을 미치는 설계업무는 절차서를 작성하고 이에 따라 수행해야 하나, ㈜태양기술개발은 배관 내진실사 절차서를 구비하지 않고 한전기술㈜ 관련 절차서를 활용하고 있음.
2018 | 04 | 한국전력기술㈜ | 시정조치요구서 처리 미흡 | 품질보증감사 혹은 품질모니터링을 통해 발견된 품질위배사항의 시정조치요구서에 대해, 시정조치책임 조직은 해당 시정조치요구서를 검토 후 시정조치 결과를 작성해야 하며, 회신기한 내에 조치가 불가능한 경우에는 기한 내에 미 조치 사유 및 조치계획을 수립하여 제출해야 함. 그러나, 2017년 내부 품질보증감사를 통해 도출된 4건의 시정조치요구서에 대해 일부 시정조치책임 조직은 시정조치결과를 작성하지 않았으며, 기한 내 미 조치한 사유 및 조치계획을 제출하지 않았음. CAR No : CAR-SK56-018 외 3건
2018 | 06 | 한국전력기술㈜ | 1차측기기냉각수 안전성분석보고서와 설계기준서 내용 불일치 | 신고리 5,6호기 종합설계용역 사업설계지침서에는 “설계기준서의 내용은 안전성분석보고서, 환경영향평가서 등 인허가관련 문서와 상치되거나 모순되지 않아야 한다.”고 명시되어 있으나, PSAR(개정3) 표 9.2.2-4의 ‘계통기기 설계제원’ 내용이 설계기준서(9-461-N402-001)의 내용과 불일치함.
2018 | 06 | 한국전력기술㈜ | 보조급수계통 역류방지감시설비 설치관련 설계문서 불일치 | PSAR 10.4.9절에 “보조급수펌프의 증기고착은 보조급수펌프와 보조급수격리 역류방지밸브 사이에 위치한 온도감지기로 계속적으로 감시되고 주제어실에 경보를 제공한다.”고 명기되어 있으나, ‘보조급수계통 배관 및 계장도(PSAR 그림 10.4.9-1)’에는 역류방지밸브 후단 증기발생기 측 주입 관에 안전등급 온도감지기가 위치하고, 펌프와 격리밸브 사이에는 비안전등급 온도감지기가 위치하도록 설계되었으며, ‘보조급수계통 제어 및 계장도(PSAR 그림 7.3-18)’에는 각 펌프 유로 격리밸브와 증기발생기 전단 역류방지밸브 사이에 안전등급 온도감지기만 위치하는 것으로 설계되어 상호 불일치함.
2018 | 08 | 한국전력기술㈜ | 청정소화약제 소화설비의 공기압력시험에 대한 문서간의 불일치 | 청정소화약제 소화설비의 공기압력시험 사항(압력유지시간, 허용압력강하)에 대해서 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서(10분, 8 psi)와 계통설명서(9-691-M403-001)(24시간, 1.5 psi)의 관련 내용이 서로 불일치함.
2018 | 03 | 한국전력기술㈜ | 전자파적합성검증 관리절차 미흡 | 안전관련 계측제어계통의 전자파적합성은 관리절차에 따라서 검증되어야하며, 상세검토사항 등은 사업설계지침서 “기기검증 업무수행(6.00-2)”에 문서화되어 관리되어야 함. 또한, 공급자를 통해 설계 및 제작되는 안전관련 계측제어계통의 전자파적합성은 사업설계지침서 “공급자문서 세부 검토(6.18-1)”에 따라 검증되고 관리되어야 함. 그러나 사업설계지침서을 검토한 결과, 안전관련 계측제어계통의 전자파적합성 검증을 위한 관리절차가 수립되지 않음.
2018 | 04 | 한국전력기술㈜ | 격납용기 살수계통 열교환기 재료 규격 불일치 | 격납건물 살수계통 열교환기 도면에 기술된 일부 재료규격과 예비안전성분석보고서(PSAR)에 적용된 공학적안전설비 내압 재료 및 살수 접촉 부위의 재료규격이 불일치함.
2018 | 07 | 한국전력기술㈜ | 기술기준 적용년도 판 불일치 | 예비안전성분석보고서에 따라 Reg. guide에 명시된 기술기준(ASTM, ASME)의 적용년도 판이 시공시방서(CP-P1/P2)에서 사용된 동일한 기술기준의 적용년도 판과 일치하여야 하나, 아래와 같이 불일치함.
2018 | 04 | 한국전력기술㈜ | 설계 인허가 요건에 대한 제？개정 사항 검토 미흡 | 한국전력기술(주)의 신고리 5,6호기 사업설계지침서 중 신규/개정 인허가요건(이하 인허가 요건) 검토지침(6.01-1)에는 인허가 요건을 주기적으로(연 1회) 검토하도록 규정하고 있음. 그러나 아래 표의 (1)과 같이 2014년 이후의 인허가 요건이 검토되지 않았고, 예비안전성분석보고서(PSAR)와 한전기술 설계관련 문서 간 인허가 요건 적용연도 불일치 사항((2),(3))이 확인되었음.
2018 | 04 | 한국전력기술㈜ | 원자로용기 측면지지물에 대한 방사선 환경조건 영향평가 미흡 | 신고리 5,6호기 원자로용기 측면지지물 설계규격서(9-310-C407-011)에는 방사선 환경조건을 고려하여 설계하도록 규정되어 있으나, 설계보고서(9-310-C460-011) 등에는 방사선 환경조건을 고려한 설계검토 결과가 제시되어 있지 않음.
2018 | 04 | 한국전력기술㈜ | 예비안전성분석보고서와 설계문서 간 불일치 | 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서(PSAR)는 설계문서(계산서)에 근거하여 작성되어야 함. 그러나 주급수계통 배관 파단 사고 선량평가 계산서(9-035-N374-022) 및 증기발생기 전열관 파단 사고 선량평가 계산서(9-035-N374-004)에 기술된 입력값 및 평가결과가 PSAR에 기술된 내용과 일치하지 않음.
2018 | 07 | 동화엔텍 | 교육·훈련 계획 및 감사 계획 미수립 | 1. 품질안전보증팀장은 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 자에 대한 연간 교육·훈련 계획을 수립하여야 하나, 2018년도 교육·훈련 계획이 수립되지 않았음. 2. 내, 외부 품질보증감사는 현재 진행 중인 품질보증계획상의 업무를 대상으로 일정이 수립되어야 하나, 2018년도 품질보증감사 계획이 수립되지 않았음.
2018 | 07 | 동화엔텍 | 측정 및 시험장비의 관리 절차 및 이행 미흡 | 1. 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 요원은 교육 및 훈련을 받아야 하나, 측정 및 시험장비에 대한 관리 담당자의 교육 및 훈련 요건이 규정되어 있지 않음. 2. 측정 및 시험장비는 그 기능을 수행할 수 있도록 적절한 정확도 및 허용차를 갖도록 관리하여야 하나, 전류/전압측정기(070617970) 등 일부 측정 및 시험장비의 교정결과가 판정기준을 만족하지 못함에도 적합한 것으로 판정하였고 압력계는 교정결과에 대한 판정기준이 없음.
2018 | 04 | 동화엔텍 | 재료의 불출 등 재고관리 기록 미흡 | 구매팀은 저장된 모든 자재에 대해 재고대장을 유지해야 하나, 격납건물 살수계통 열교환기의 플랜지, 튜브시트(Tube sheet) 등 재료에 대하여 불출여부, 재고 등이 기록관리 되지 않음.
2018 | 04 | 동화엔텍 | 설계보고서의 검토서 및 설계확인검토서 작성 누락 | 전력산업기술기준 QAP-1 설계관리 요건에 따라 설계책임조직은 최종설계가 정확하고 만족스럽다는 것을 보증하기 위해 설계검토를 수행해야 함. 동화엔텍 설계관리절차서(NQAP-K0302)에는 설계보고서가 작성된 후 설계보고서검토서(양식 0302-3A,B)와 설계확인검토서(양식 0302-4A,B)를 작성하고 책임자가 확인하도록 규정하고 있으나, 이를 이행하지 않음.
2018 | 07 | 동화엔텍 | 부적합사항의 보고 절차서 미수립 | 원자력안전위원회 고시 제2017-33호, 부적합사항의 보고에 관한 규정, 제5조(이행관리체계)에 따라 (주)동화엔텍은 동 규정을 이행하기 위한 절차서가 문서화되어야 하나, 이와 관련된 절차서가 수립되어 있지 않음.
2018 | 03 | 두산중공업㈜ | 컴퓨터 프로그램 시험원 자격인정 요건 미수립 | 책임조직은 시험원에 대한 최소한의 자격인정 요건을 명시하여야 하나, 원자력해석팀이 수행하는 컴퓨터 프로그램 시험의 경우 시험원에 대한 자격인정 요건이 수립되어 있지 않음.
2018 | 08 | 두산중공업㈜ | 시정조치요구서 발행 미흡 | 동일문제가 반복적으로 발생되는 품질문제는 시정조치요구서를 발행하여야 하나, 아래의 불일치보고서는 동일문제가 반복적으로 발생되었음에도 시정조치요구서를 발행하지 않음. - 불일치보고서 : NCR-17100440(개정12), NCR-17100440(개정12)
2018 | 08 | 두산중공업㈜ | 발전사업자 역무(설계보고서 검토) 위임 수행에 대한 근거문서 부재 | KEPIC MNA 3210에 따라 발전사업자는 설계보고서를 검토하여야 하며, 설계보고서 검토 역무를 다른 업체에 위임하여 수행할 수 있음. 설계관리절차서(NQCP-0301) A4.4.2(계통기술팀장 책임사항)에는 “발전사업자의 대리인으로서 설계보고서 검토”가 규정되어 있으나, 계통기술팀의 발전사업자 역무(신고리 5,6호기 증기발생기 설계보고서 검토) 위임 수행에 대한 근거문서가 없음.
2018 | 04 | 두산중공업㈜ | 증기발생기 부품 재료규격 선정 평가기록 미비 | 기기 부품의 재료규격(안전등급, 품질등급 포함)은 품질등급관리절차서(PQAP-0201)에 따라 모기기의 안전기능을 달성하기 위한 부품의 역할 평가결과를 바탕으로 선정되어야 하나, 신고리 5,6호기 증기발생기 부품(Support Beam 등 463개)의 재료규격 선정에 대한 평가기록이 없음.
2018 | 07 | 두산중공업㈜ | 증기발생기 설계계획서 내용 미흡 | 전력산업기술기준 QAP-1 및 MNA 설계관리 요건에 따라 설계책임조직은 설계공정이 적합하게 수행되고 해당 요건에 만족됨을 확인할 수 있도록 설계업무(도면, 계산서, 설계보고서 작성 등) 수행 계획을 상세하게 수립하여야 함. 그러나 신고리 5,6호기 증기발생기 설계계획서(N1108-160DP-A-001)에는 아래와 같이 설계업무 완료일정 정보만 제시되어 있어, 설계공정이 적합하게 수행되고 해당 요건에 만족되는지를 확인하는 세부 방안이 수립되어 있지 않음.
2018 | 03 | 한국전력기술(주) 원자로설계개발단 | 불일치사항에 대한 부적합사항 보고 평가 절차 미흡 | 안전관련 설비의 모든 불일치사항은 부적합사항 보고 대상인지 평가되어야 하나, 시정조치요구서(CAR)의 경우 부적합사항 보고 대상인지 평가하는 절차가 미흡하여 아래와 같이 평가가 수행되지 않은 사례가 있음.
2018 | 04 | 한국전력기술(주) 원자로설계개발단 | 직원 자격인정서 검토 미흡 | 분야책임자는 해당 직원의 업무기술서 자격요건(학력, 지식, 경력, 교육 및 훈련) 만족여부 및 개인별훈련기록을 검토한 후 자격인정서를 승인하여야 하나, 일부 신입직원, 전입직원의 경우 업무기술서에서 요구하는 교육을 이수하지 않았음에도 자격인정서가 발부됨
2018 | 07 | 한국전력기술(주) 원자로설계개발단 | 주기기 설계 및 해석 전산프로그램 버전 관리 미흡 | 주기기 설계 및 해석에 사용되는 전산프로그램은 신고리 5, 6호기 예비안전성분석보고서(PSAR) 3.9.1.2절 및 17장에 명시된 바와 같이 검증·시험·관리되고 있음. 신고리 5, 6호기의 설계 및 해석에 사용된 한국전력기술(주)의 소프트웨어 확인 및 검증 보고서(SVVR)를 검토한 결과, 현재 유효한 ABAQUS/Standard, ANSYS 및 PICEP의 SVVR이 PSAR에 기술된 것과 버전이 상이함
2018 | 08 | 한국전력기술(주) 원자로설계개발단 | 검사지적사항(PSAR와 설계문서간의 기술내용 불일치) 후속조치 이행 미흡 | ‘예비안전성분석보고서와 설계문서 간의 기술내용 불일치’ 검사지적사항(15-02-220)의 시정조치보고서에서 단기 재발방지대책인 ‘PSAR와 설계문서 간의 3개월 주기 불일치사항 확인 및 조치’와 장기 재발방지대책인 ‘SAR Mapping 데이터베이스 관리체계’ 개발계획이 이행되지 않음
2018 | 07 | 한국전력기술(주) 원자로설계개발단 | 규제지침서 1.100 개정번호 반영 미흡 | 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서 표 1.8-1에는 전기 및 기계기기 내진검증에 US NRC Reg. Guide 1.100, 개정 3이 적용되는 것으로 기술되어 있으나, 가압기, 원자로냉각재계통배관 및 원자로용기 설계시방서에는 Reg. Guide 1.100, 개정 2를 적용하는 것으로 기술됨
2018 | 04 | 한국전력기술(주) 원자로설계개발단 | 보조충전펌프 설계변경사항의 인허가문서(PSAR) 개정 관리 미흡 | 계통기기를 설계함에 있어서 설계변수 등이 변경된 경우에는 내부검토를 거쳐 확정된 설계변경안의 인허가문서와 상호 일관성 유지를 위해 해당 분야책임자는 안전성분석보고서 개정안을 작성·제출하여야 함. 신고리 5,6호기 화학및체적제어계통(CVCS) 보조충전펌프의 설계시방서(11B17-FS-DS 408)에는 설계압력이 3,025 psig에서 3,329 psig로 변경되었으나, 안전성분석보고서 표9.3.4-4(11중 3)에서는 개정되지 않은 상태로 관리되고 있음.
2018 | 04 | 한국전력기술(주) 원자로설계개발단 | 원자로출력별 요구 주증기 유량 계산서의 설계입력 식별관리 미흡 | 설계문서에서 가장 낮은 등급의 설계신뢰도등급(DDS)이 그 문서의 전체 DDS 등급이 되며, 설계문서 보다 낮은 등급의 설계정보가 포함된 경우는 이를 식별하여야 함. DDS 1등급인 원자로출력별로 요구되는 주증기 유량 산정을 위한 설계해석서(11B17-FS-CA310-002)에 설계확인이 수행되지 않은 설계문서(DDS 2등급)의 주증기압력 값을 설계입력 값으로 사용하였으나, 동 설계해석서에 이에 대한 식별이 이루어지지 않음.
2018 | 04 | 한국전력기술(주) 원자로설계개발단 | 주증기대기방출밸브 설계해석서의 입력자료 근거 누락 및 개정 미흡 | 설계입력으로 사용되는 자료는 그 근거가 추적 가능하여야 하나, 원자로를 고온대기 상태로 유지하기 위해 필요한 최소 급수유량 및 주증기대기방출밸브 용량을 결정하기 위한 설계해석서(11B17-FS-CA310-005) 작성 시 사용한 원자로냉각재펌프(RCP) 밀봉수 온도 값에 대한 산정근거가 누락되어 있음. 또한, RCP 밀봉수 압력 값 등 설계 입력값의 변경사항에 대해 설계확인을 통해 동 설계해석서 및 관련 설계문서를 개정하지 않고 관련 연계요건서(11B17-FS-DR210)를 개정함.
2018 | 08 | 한국전력기술(주) 원자로설계개발단 | 정지냉각계통 열부하요건 설계문서 관리 미흡 | 정지냉각계통 연계요건서(11B17-FS-IR520) ‘5.4.1.1.3 정상운전조건에서의 열부하요건은 설계해석서(11B17-FS-CA520-002)의 계산에 사용한 입력자료를 반영하여 동일한 값으로 관리되어야 하나, 신고리 5,6호기 정지냉각계통 연계요건서와 설계해석서를 검토한 결과 아래와 같이 불일치하여 관리가 미흡함.
2018 | 04 | 현대엔지니어링㈜ | 역무 기술시방서 작성 절차 미수립 | 품질에 영향을 미치는 업무는 문서화된 절차서, 지시서 및 도면에 규정되어야 하나, 전동기 제어반(MCC)의 외주 설계역무의 구매에 사용된 구매시방서(과업지시서)는 관련절차서가 수립되지 않은 상태에서 작성·발행됨.
2018 | 04 | 현대엔지니어링㈜ | 전동기제어반 성능검증 관련 기술기준 반영 미흡 | 480V 전동기 제어반(MCC) 기술기준서에 MCC 성능검증 관련 기술기준인 IEEE 649-2006의 내용이 반영되어 있지 않음.
2018 | 04 | 현대엔지니어링㈜ | 교체 부품 기술기준 적용 타당성 검토 미수행 | 안전성 관련 품목은 교체시 해당 기술기준에 명시된 설계입력 사항을 고려하여 설계기준서를 작성하여야 하나, 한빛1,2호기 480V 전동기 제어반(MCC) 교체부품은 원설계 기술기준(예; UL 67-1993 : Satety panel boards)과 현 기술기준(예; KEPIC ENB 6340 : 안전등급 판넬 설계 및 검증)간 적용 타당성 검토를 수행하지 않고 관련 설계기준서를 작성함.
2018 | 04 | 현대일렉트릭㈜ | 시정조치요구서 조치결과 승인 미흡 | 시정조치요구서에 대한 조치결과는 품질경영부장이 확인한 후 승인하여야 하나, 2017년 내부 품질감사 시 발행된 “자재식별 미실시” 등 13건의 시정조치요구서에 대한 조치결과는 선임감사자가 승인함.
2018 | 04 | 현대일렉트릭㈜ | 규소강판 인수검사 미수행 | 공급자가 납품하는 모든 품목에 대해 인수검사가 수행되어야 하나, 전동기에 사용되는 규소강판에 대한 인수검사는 수행되지 않음.
2018 | 07 | 현대일렉트릭㈜ | 공급자 제출서류 검토 미흡 | 안전성관련 품목에 대한 합격여부 판정 시 공급자가 제출한 품질보증확인서가 적절히 작성되었는지를 검토하여야 하나, 전동기 터미널 러그 품질보증확인서의 경우 품질보증책임자가 아닌 고객지원부서 직원이 서명하여 제출하였음에도 합격으로 처리함.
2018 | 04 | 현대일렉트릭㈜ | 품질보증절차서 관리 미흡 | 1. 품질보증절차서는 2년 주기로 유효성을 검토해야 하나, 아래 절차서는 이를 이행하지 않음. - 원자력 문서관리 세칙(HE-SB-1101) - 일반규격품 품질보증(HE-SJ-1210) 2. 품질보증계획서에 따르면 불일치사항보고서의 발행은 제품보증부장이 승인하여야 하나, 관련 품질보증절차서에는 품질경영부장이 승인하도록 되어 있음.
2017 | 07 | Sempell GmbH | Using Inappropriate Test Report Form for POSRV Performance Test | ASME PTC 25-2001 Part Ⅱ Section 6 requires that the essential data shall be prepared in the test summary report form. However, it was noted that Sempell's test reports for Shin Hanul POSRVs didn't include some data required by the ASME PTC 25-2001 as follows; - Computed Results corrected for instrument calibrations - Inlet and outlet connection sizes - Person conducting test - Ration of throat diameter to the diameter of the inlet opening - Actual discharge area
2017 | 07 | Sempell GmbH | Inadvertent Management of Instrument Calibration Record Measured in POSRVs Performance Test | ASME PTC 25-2001 Part Ⅱ Article 6.8 requires that POSRVs test report shall include instrument calibration records in order to make an independent verification of the report results. Additionally, Sempell's Test procedure Article 7.4 requires that pressure sensors used in the test shall be calibrated before and after POSRVs product tests. However, it was confirmed that Sempell does not manage the instrument calibration records measured before and after POSRVs production tests.
2017 | 04 | ㈜코아네트 | 불일치품목보고서 기술검토부서 부적절 | 불일치품목보고서에 대한 기술검토는 부설연구소에서 실시하여야 하나, 시스템사업팀에서 실시한 사례가 있음(보고서 번호: NCR-15-001)
2017 | 04 | ㈜코아네트 | 품질검사결과에 대한 기록관리 미흡 | 시험에 대한 품질검사결과는 추적할 수 있도록 기록되어야 하나, 발전소 자료수집계통 전원공급기 품질검사계획(QP : Quality Plan)에 품질검사보고서 번호를 기록하지 않고, 품질검사보고서에 검사대상인 시험성적서의 문서번호를 기록하지 않아 품질검사계획에 따른 검사여부를 추적할 수 없음.
2017 | 04 | ㈜코아네트 | 인쇄회로기판(PDB) 구매관련 품질보증활동 미흡 | 발전소자료수집계통 전원공급기에 사용되는 PCB(Printed Circuit Board) 외주제작과 관련하여 아래와 같은 품질보증활동이 미흡한 사례가 있음. - 인수검사 미 실시 - 구매시방서 미 작성
2017 | 03 | ㈜코아네트 | PDAS 전원공급기 연속동작 성능시험 미흡 | PDAS 전원공급기의 연속동작을 확인하기 위해서는 4시간 동안의 연속적인 감시가 필요하나, 출력값을 1분마다 불연속적으로 측정하고 있으며 성능시험 절차서 6.3.15항에는 시험 시작과 종료시 값만 기록하고 있음.
2017 | 04 | ㈜우진 | 품질검사자가 아닌 자에 의한 검사 수행 | 품질검사는 작업을 직접 수행하지 않는 유자격 품질검사자에 의해 수행되어야 하나, HJTC MI Cable Assembly Process 품질검사계획(QP)에 정지점(HP)으로 선정된 일부 검사 항목(설계변경 및 제작자 문서검토)은 유자격 품질검사자가 아닌 자에 의해 검사가 수행되었음.
2017 | 04 | ㈜우진 | 공급자 불일치사항 관리 및 처리 방법 문서화 미흡 | 품질에 영향을 미치는 업무는 문서화된 절차서, 지시서, 도면에 규정되어야 하나, 품질에 영향을 미치는 업무 중 하나인 구매문서 요건을 만족시키지 못하는 공급자 불일치사항에 대한 관리 및 처리방법을 절차서 등으로 문서화하지 않음.
2017 | 04 | ㈜미래와도전 | 설계 공유영역 관리 미흡 | 설계업무를 수행하는 과정에서 내·외부의 타 조직과 연계된 설계정보를 적기에 전달하도록 기술분야간 설계 공유영역이 관리되어야 하나, 다음의 설계계획서는 설계 공유영역이 식별·관리되지 않음. - 경수로원전 격납건물여과배기계통 설치 설계용역 실행설계(FNC1619-PL16-002, 개정1)
2017 | 04 | ㈜미래와도전 | 핵분열생성물 재고량 분석시 미승인된 설계입력사항 사용 | 설계입력사항은 해당 설계업무와 관련된 책임자에 의해 선정되고 검토 및 승인되어야 하나, 핵분열생성물 재고량 분석 관련 일부 설계입력사항은 해당 사업책임자가 승인하지 않은 상태에서 사용함
2017 | 03 | ㈜삼신 | 일부 측정 및 시험장비의 교정결과에 대한 합격기준 부재 | 측정 및 시험장비의 교정결과는 교정관리 절차서(A-1201)의 합격기준에 따라 판정되어야 하나, 삼차원측정기(No.7001026), 변위계(No.07650) 등 일부 측정 및 시험장비는 교정관리 절차서에 합격기준이 없음에도 적합한 것으로 판정함.
2017 | 04 | ㈜삼신 | 공정관리표 작성 및 이행 미흡 | 한울3,4호기 안전등급 밸브 공정관리표에서 아래의 미흡사항이 확인됨. 1. 공정관리표 Ⅲ(TS-Ⅲ-278029-001)에는 시험관리 절차서(T-1101) 개정5에 따라 수압시험이 수행되도록 명시되어 있으나, 압력시험 보고서(PTR-278029-001)에는 시험관리 절차서(T-1101) 개정4에 따라 수압시험이 수행된 것으로 기록되어 있음. 2. Class 1500 4인치 Gate Valve 몸체(SA351-CF8M)에 대한 입계부식시험이 수행되었으나, 공정관리표 Ⅰ(TS-Ⅰ-278029-002-1)에는 입계부식시험 공정이 명시되어 있지 않음.
2017 | 07 | ㈜삼신 | 안전등급 밸브 최대내부압력 설계 요건 미준수 | ASME Code Sec. Ⅲ, NC/ND 3521(b)항에 따라 A, B, C, D급 운전하중에 의하여 발생하는 최대내부압력 평가를 수행하여야 하나, 밸브 설계보고서에 최대내부압력 평가결과가 기술되어 있지 않음
2017 | 07 | ㈜삼신 | 안전등급 밸브 치수표준(ANSI B16.34) 발행연도판 오적용 | ASME Code Sec. Ⅲ, NC/ND 1989년판에 따라 안전등급 밸브 치수표준으로 ANSI B16.23 1981년판을 적용하여야 하나, ANSI B16.34 1988년판을 적용함
2017 | 07 | 엘지전자㈜ | 부적합사항 보고 이행관리체계 미수립 | 안전관련 설비의 설계·제작자(공급자)는 원자력안전위원회 고시 제2014-80호 제5조에 따라 부적합사항 보고 규정을 이행하기 위한 관리체계를 수립하고 절차서 등으로 문서화하여야 하나, 엘지전자(주)는 이와 관련된 이행관리체계와 절차서를 수립하지 않음
2017 | 04 | 엘지전자㈜ | 일반규격품 품질검증(CGID) 수행업체 부적격 | CGID는 원자력 품질보증매뉴얼(NQAM-001)에 제시된 규정에 따라 선정된 공급자(CGID 역무기관)에 의해 수행되어야 하나, 안전성 관련 송풍기에 사용하기 위해 일반규격품으로 구매된 차동압력스위치(PDIS)에 대한 CGID는 한수원(주) 및 엘지전자(주)로부터 CGID 역무기관으로 선정되지 않은 업체에 의해 수행됨
2017 | 04 | 엘지전자㈜ | 검사 및 시험원 자격 재인정 평가 미흡 | 검사 및 시험원의 자격 재인정시 교육과 필기시험 또는 실기시험을 고려하여 평가되어야 하나, 아래와 같이 평가 미흡 사례가 확인됨. - 기계, 전기, 도장 교육 미수료 인원을 적합으로 판정 - 필기시험 또는 실기시험 미실시 인원을 적합으로 판정
2017 | 08 | 엘지전자㈜ | 기술시방서 개정 적용규격의 성능시험절차서 반영 미흡 | 신한울 1,2호기 안전성 관련 송풍기에 적용되는 한수원(주) 기술시방서(Tech. Spec.: 9-152-M255B Add.5, 2014.7.28)의 적용규격이 아래 표와 같이 개정되었으나, 관련 송풍기 성능시험절차서(QTP-1142-A19, 개정번호 6)에 적용규격 개정 사항이 반영되지 않음 개정전 개정후 개정번호 Add.4 (2013.10.23.) Add.5 (2014.7.28.) 기술규격 AMCA 210 또는 KS B 6311 BA-5120 of ASME AG-1 (송풍기의 시험 및 검사방법) (Fan Inspection and Testing)
2017 | 07 | 엘지전자㈜ | 송풍기 설계 고려사항 반영 미흡 | 송풍기는 KEPIC MH BA-4433(특별 고려사항)에 따라 전체 지지구조물의 고유진동수가 구동기의 회전진동수 구간(±25%)을 회피하도록 설계되어야 하나, 관련 설계 고려사항의 반영 여부를 확인할 수 없음
2017 | 07 | 엘지전자㈜ | 송풍기 대체 재료 적용 관련 기술검토 미흡 | 송풍기 제작에 사용하는 재료는 KEPIC MH 표 BA-3100(허용재료)에 수록된 재료 규격 요건과 일치하여야 하며, 대체 재료를 적용하는 경우에는 허용재료 대비 동등 이상임이 입증되어야 함. 그러나 송풍기에 사용된 일부 대체 재료(볼트, 너트)는 허용재료 대비 동등 이상임을 확인하기 위한 기술검토가 수행되지 않음
2017 | 07 | 한국전력기술㈜ 원자로설계개발단 | 품질보증감사 감사팀장 선정 미흡 | 품질보증감사 감사팀장은 선임감사자 자격을 보유하여야 하나, 2016년도 가동원전사업 관련 품질보증감사 중 2건의 경우 선임감사자 자격을 보유하지 않은 자가 감사팀장으로 선정됨.
2017 | 04 | 한국전력기술㈜ 원자로설계개발단 | 품질보증기록 관리 미흡 | 품질보증기록 대상 문서는 발행 후 3개월 이내에 기술운영팀으로 송부되어 품질보증기록으로 관리되어야 하나, 아래 문서(설계 시방서)들은 기술운영팀으로 송부되지 않아 품질보증기록으로 관리되고 있지 않음. - 고리3,4 제어봉제어계통 설비개선(11D79-IC-TS630, 개정3, 2017.05.25.) - 한빛1,2 제어봉제어계통 설비개선(11F67-IC-TS630, 개정1, 2017.05.25.) - 신고리1,2 및 신월성1,2 제어봉제어계통 설비개선(11E96-IC-TS630, 개정2, 2016.06.07.)
2017 | 04 | 한국전력기술㈜ 원자로설계개발단 | 품질보증계획서 개정 사항 관련부서 검토 미수행 | 품질보증계획서가 개정되는 경우 관련부서의 검토를 거쳐야 하나, 아래와 같은 품질보증계획서 개정사항에 대해 관련부서의 검토를 거치지 않음. - 부적합·불일치 용어정의 변경 및 추가, 부적합사항 보고절차서 추가, 품질위배사항 식별방법 추가, 상태보고서 발행 및 처리 사항 추가 등
2017 | 04 | 한국전력기술㈜ 원자로설계개발단 | 품질경영팀 조직구조 및 책임사항 문서화 미흡 | 사업품질보증계획서에는 가동원전 관련 사업의 품질관련 업무를 수행하는 조직의 구조, 책임과 권한 등이 기술되어야 하나, 품질보증 감사자의 자격 인정 및 유지 관리 업무를 담당하는 품질경영팀장에 대한 조직구조 및 책임사항 등이 기술되어있지 않음.
2017 | 04 | 한국전력기술㈜ 원자로설계개발단 | 한빛 3,4호기 원자로헤드 건전성평가 설계문서 검토 미흡 | 소분야책임자는 설계문서에 대하여 인허가문서와의 상호 일관성을 검토하여야 하나, 한빛 3,4호기 증기발생기 교체 관련 원자로헤드 건전성평가 설계문서(설계해석서) 검토 시 아래와 같은 인허가문서와의 불일치한 사항이 있음에도 검토완료 후 서명하였음. 구분 한빛3,4호기 최종안전성분석보고서 표 5.2-1 설계해석서 적용코드 ASME Sec.Ⅲ 1995 edition with 1996 addenda ASME Sec.Ⅲ 1986 edition
2017 | 04 | Thermo Fisher Scientific | Performing the test by the unqualified test technician | According to Quality Procedure 2.02.002, test technician will be required to pass an initial eye examination. However, tests listed below were performed by the unqualified personnel who did not pass the eye examination. (Ishihara colour blind test) - Test Procedure 042203(Rev.A) Amplifier Assembly - Test Procedure 042204(Rev.B) Distribution Assembly - Test Procedure 042237(Rev.B) Signal Assembly - Test Procedure 042229(Rev.B) Fan&Fiber Optic Drawer Assembly
2017 | 04 | 이화전기공업㈜ | 전기적 특성검사에 대한 책임사항 미준수 | 무정전전원장치(UPS) 모듈에 대한 중간검사로 실시되는 전기적 특성검사는 관련 절차에 따라 생산부서장이 주관하여 수행하여야 하나, 품질부서장이 주관하여 수행함.
2017 | 04 | 이화전기공업㈜ | 인수검사 미흡 | 무정전전원장치(UPS) 모듈에 사용되는 송풍기에 대한 인수검사 시, 작업지침서에 명시된 치수규격과 인수검사 시 측정된 치수규격이 아래와 같이 상이함에도 인수검사 결과 합격으로 처리되었음. 품명 구분 규격 AC-FAN 작업지침서(SCR Module; UP15PC11BTH) 172*150*51mm(±0.5) AC-FAN 인수검사결과보고서(170073-2(UF15PC11BTH)) 172*150*38mm(±0.5)
2017 | 03 | 이화전기공업㈜ | 인버터 절환스위치 모듈 성능시험 절차 미흡 | 정상 공급전원에서 비상 공급전원으로의 절환기능을 수행하는 인버터 절환스위치 모듈은 절환시간 측정시험(허용기준: 4.17 ms 이내)을 통해 성능적합성이 확인되어야 하나, 월성 1,2발전소 공급용 인버터 성능시험 절차서는 동 시험이 미 반영되어 있어 이를 수행하지 않음.
2017 | 07 | ㈜앤이에스 | 부적합사항의 보고규정 이행관리체계 수립 미흡 | 성능검증기관인 ㈜앤이에스는 원자력안전위원회고시 제 2014-80호(부적합사항의 보고에 관한 규정)에 따라 부적합사항의 보고규정을 이행하기 위한 관리체계를 수립하여 절차서 등으로 문서화하여야 하나, 이를 이행하지 않음.
2017 | 07 | 한국전력기술㈜ | 조직의 책임사항 문서화 미흡 | 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 조직의 업무상 책임이 문서화되어야 하나, 품질보증요원의 자격관리 및 교육에 대한 책임사항이 품질보증계획서 제1장 조직의 책임과 권한 항목에 명시되지 않았음.
2017 | 04 | 한국전력기술㈜ | 설계계산서 작성 시 엔지니어링 판단의 적용 절차 이행 미흡 | 원자로건물 내진해석 계산서(9-310-C305-001, 개정2) 3.8절에 기술된 원자로건물 내진해석 모델의 외벽과 2차 차폐벽 연결 스프링 상수 결정 과정과 관련하여, 1. 별도의 계산 없이 선행호기 값을 그대로 적용하였다고 계산서에 기술되어 있으나, 기 승인된 계산서에 대한 정보(계산서 번호, 개정번호, 페이지)가 원자로건물 내진해석 계산서에 포함되지 않음. 2. 해당 스프링 상수는 한울3,4호기에서 계산된 값을 인용하였으나, 한울3,4호기 계산에 사용된 입력자료(철골 규격 및 배치, 경계조건 등)가 신고리5,6호기에 적용 가능한지에 대해 영향검토가 수행되지 않음.
2017 | 04 | 한국전력기술㈜ | 설계문서에 대한 작성 및 승인 미흡 | 설계문서인 설계계산서와 설계규격서에 대한 작성 및 승인과정에 다음과 같은 미흡한 사항을 확인함. 1. 설계규격서 관리절차서(EP-6.12)의 작성양식에 따라 설계규격서가 작성되어야 하나, Piping Penetration Assemblies(9-037-G407-001) 설계규격서는 상이한 양식으로 작성됨. 2. 설계계산서 관리절차서(EP-6.15)에 따라 설계계산서는 최초 발간이후 주기적(설계변경 발생 6개월 이내 또는 설계변경 5건 발생 시마다)으로 개정하여 승인되어야 함. 그러나 보조건물내 배관 설계계산서 중 10건(9-321-P397-CS201 등)에 설계변경이 발생하였으나, 개정 및 승인되지 않음. 3. 설계규격서는 권한이 부여된 자(기술부서장)에 의해 승인되어야 하나, Piping Penetration Assemblies(9-037-G407-001) 설계규격서는 권한이 부여되지 않은 원전기기안전센터장이 승인함.
2017 | 04 | 한국전력기술㈜ | 배관계통 설계규격서 작성 미흡 | 배관계통 설계에 사용되는 설계규격서에 다음과 같이 미흡한 사항을 확인함. 1. 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서 3.6.3절에 따라 안전주입 및 정지냉각계통에파단전누설(LBB) 개념이 적용되나, 관련 설계규격서(9-441-N407-001 등)에는 LBB 개념 적용에 대한 사항이 기술되어 있지 않음. 2. 배관계통 일반 설계규격서(9-037-N407-001)에는 원자로냉각재배기계통에 대해 운전조건 C의 하중조합을 고려하도록 기술되어 있으나, 원자로냉각재배기계통 설계규격서(9-433-N407-001)에는 운전조건 C의 하중조합이 기술되어 있지 않음.
2017 | 07 | 한국전력기술㈜ | 예비안전성분석보고서와 설계문서 간 불일치 | 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서(PSAR)에 기술된 설계조건과 설계문서에 기술된 조건이 아래와 같이 불일치함. 1. 구조물 불일치 사항 PSAR 설계 문서 세 방향 설계시간이력의 KEPIC STB 2008년 추록 USNRC SRP 3.7.1절 통계적 독립 판단 기준 (PSAR 3.7.1.2절) (ESWIS SSI해석 보고서, 개정0) 기타 내진범주 I급 콘크리트 구조물 비정상 하중조합에 대한 1.5 1.4 설계기준 사고압력 하중계수 (PSAR 3.8A절) (설계기준서(개정1) 표 4.6-2) 2. 사고 시 소내 대기확산인자(sec/m3) 흡기지점 시간간격 PSAR 설계계산서 (9-035-N374-007, 개정2) 보조건물 배기구 Ⅰ방출 0-2 hr 2.33E-04 7.49E-04 주제어실 남쪽 흡기구 2-8 hr 1.22E-04 4.64E-04 8-24 hr 5.70E-05 1.93E-04 … … …
2017 | 07 | 한국전력기술㈜ | 설계문서간 설계요건 및 설계입력조건 불일치 | 설계공정에서 생성되는 각 설계문서 간에 다음과 같은 불일치 사항이 확인됨. 1. 설계 계산서(9-310-N380-001)에 제시된 원자로건물 피동열제거원 등의 설계값이 CONTEMPT-LT/028 프로그램의 입력자료(9-310-N380-003)와 불일치함 관련 서류 설계 계산서 CONTEMPT-LT/028 입력자료 설계 변수 (9-310-N380-001) (9-310-N380-003) (I-06, DEHLGB with Min. SI) 취출종료시간(sec.) - 24.8* / 29.2 원자로건물 기저부 두께(ft) 15.024827 3.024827 원자로건물 콘크리트 두께(ft) 2.725297 2.547617 원자로건물 콘크리트 표면적(ft2) 104160 110302.7 기타 철재 J군 표면적(ft2) 16263 16258.7 기타 철재 K군 표면적(ft2) 12982 12244.4 2. PPS에서 ESF-CCS로의 데이터 통신 요건중 전원상실시 ESFAS의 기능에 관한 사항이 설계문서간 불일치함. - 일반설계기준서(0-037-B401-001): fail as-is 계통기능설명서(9-745-J403-001): fail safe 3. 기기냉각수 열교환기건물 지반-구조물 상호작용해석 계산서(9-268-C307-001)에 기술된 지반-구조물 상호작용해석 입력 자료 중 내진해석 모델에 적용된 지지매체(되메움 등 포함)의 범위가 관련 도면(0-204-C133-005)과 불일치함.
2017 | 06 | 금화씨앤이㈜ | 월성3,4호기 예비디젤발전기 여자시스템 소프트웨어의 동등성평가 미수행 | 월성 3,4호기 예비디젤발전기용 여자시스템 소프트웨어의 설계문서와 확인 및 검증 활동 등은 한수원㈜ 기술규격서(No.10537390)에 근거하여 월성 1호기용 예비디젤발전기 여자시스템 소프트웨어 문서로 대체되었음을 확인함. 그러나 월성 1호기 소프트웨어 설계와 월성 3,4호기 소프트웨어 설계간 동등성이 입증되지 않음.
2017 | 04 | 금화씨앤이㈜ | 품질보증감사 주기 설정 및 수행 미흡 | 대상조직별로 대상업무의 중요도에 따라 감사주기를 설정하여 년1회 이상 품질보증감사를 실시하여야 하나, 품질보증부에 대한 감사주기가 설정되어 있지 않고 최근 5년 동안 품질보증감사를 실시한 사례가 없음.
2017 | 04 | 금화씨앤이㈜ | 측정 및 시험장비 교정관리 미흡 | 측정 및 시험장비의 교정은 정해진 주기에 따라 수행되어야 하나, 토크드라이버 등 9종이 교정 유효기간을 경과한 사례가 있음.
2017 | 04 | 금화씨앤이㈜ | 공정관리기록부 작성 미흡 | 공정관리기록부에는 각 공정 단계에 필요한 도면, 절차서 및 지침 등의 문서번호 및 개정번호를 기재하여야 하나, 공정-WS3,4-SDGAVR-CON 등의 공정관리기록부는 해당 공정에 적용되는 도면번호, 절차서의 개정번호 등이 누락된 상태로 작성되었음.
2017 | 04 | 금화씨앤이㈜ | 공급자 불일치사항 처리요청서 처리 절차 미흡 | 품질관련 업무는 서류화된 지시서, 절차서 또는 도면에 따라 수행하여야 하나, 공급자 불일치사항 처리요청서는 서류화된 절차 없이 처리되었음.
2017 | 07 | ㈜효성 | 공정관리표 작성 미흡 | 공정관리표(Traveller)는 품질보증 매뉴얼에서 요구하는 아래의 사항을 포함하여 작성하여야 하나, 17-04-085-Fr, 17-04-085-BRKT, 17-04-085-STAS, 17-04-085-RTAS 등 4건의 공정관리표는 이를 누락한 상태로 작성하였음. 1. 적용 절차서 번호 2. 검사결과 보고서 번호 3. 문서 변경 시 업무 수행일자
2017 | 04 | ㈜효성 | 공급자 평가 부적합 | 전기1급기기의 Q등급 품목에 대한 공급업체는 평가 점수가 70점 이상이어야 하나, 평가 점수가 64점인 축(shaft) 공급업체를 전기1급기기 Q등급 품목 공급업체로 등록하였음.
2017 | 07 | ㈜효성 | 품질등급 적용 미흡 | 신월성1,2호기 원심형충전펌프전동기 시방서(WS56-CCP-P001(S), 개정0)에는 품질등급이 Q로 되어있으나, 관련 부품 시방서(축(shaft) 부품 구매규격 등), 도면 및 구매발주서에는 품질등급이 명시되어 있지 않음.
2017 | 07 | ㈜효성 | 검사원 자격인증 절차 미흡 | 3년에 1회씩 수행되는 검사원의 업무수행평가는 업무수행 증거와 최초 능력 평가 요건(교육정도, 업무경험, 훈련, 시험결과 또는 실기평가)에 따라 수행되어야 하나, 시험결과 또는 실기평가 없이 자격을 갱신하고 있음.
2017 | 03 | 비에이치아이㈜ | 외부업체에서 수행하는 설계업무 관리절차 미흡 | 외부업체와 계약을 체결하여 해당 업체에서 수행하는 설계업무(장비반입구 및 핵연료 이송관 슬리브 벨로우즈의 설계)에 대해 설계문서의 작성, 검토, 승인에 대한 사항이 지시서, 절차서 등으로 규정되어 있지 않음.
2017 | 04 | 두산중공업㈜ | 사내 감사시정보고서 발행 시 부적합사항 보고여부 판정 미수행 | 감사팀은 감사시정보고서 발행시 '부적합사항 보고' 여부를 판정하고 그 결과를 감사시정보고서에 표기하여야 하나, 2016년도 두산중공업 사내 품질보증 감사 과정에서 발행된 감사시정보고서의 경우 '부적합사항 보고' 여부를 판정하지 않았음.
2017 | 04 | 두산중공업㈜ | 품질검사계획 승인 절차 부적합 | 품질검사계획(Quality Plan)은 시험 및 테스트 절차서가 작성된 후 승인되어야 하나, 제어봉구동장치 모터 하우징(Motor Housing) 집합체 제작을 위한 품질검사계획(N11008-132QP-0001)은 수압시험 절차서가 작성되지 않았음에도 승인됨.
2017 | 04 | 두산중공업㈜ | 품질검사계획에 일부 검사 공정 누락 | 품질검사계획(Quality Plan)은 용접, 열처리, 검사, 시험 등 제작기간 동안 수행되는 중요 공정을 포함하여 작성되어야 하나, 신고리 5호기 증기발생기(5A) 상부헤드 집합체 1번의 경우 중간열처리 공정 후에 수행되어야 하는 마킹 검사 공정을 누락한 상태로 작성되었음.
2017 | 04 | 두산중공업㈜ | 핵증기공급계통(NSSS) 주기기 설계시방서 검토 절차 미준수 | 두산중공업㈜은 계통설계자(한국전력기술㈜)가 제공한 핵증기공급계통 주기기(원자로 압력용기 등) 설계시방서 검토과정에서 설계하중(Mechanical loads, Hydraulic loads 등) 일부가 누락되어 있음을 확인하고, '상위요건 관리 절차서'에 따라 CR(Comment & Resolution)을 발행하여 계통설계자에 설계하중 제공을 요청하였음. 그러나 요청 사항 중 일부 설계하중이 계통설계자로부터 제출되지 않았음에도 관련 CR을 종결 처리하고 설계시방서 검토를 완료함.
2017 | 04 | ㈜수산뉴텍 | 설계계획서 작성 미흡 | 방사선감시설비 설계계획서에는 관련수행조직, 관련자료 및 법규 사항 등이 명시되어야 하나, 아래 설계계획서에는 동 사항이 반영되어 있지 않음. 예) Safety Related Divionalized Cabinet(PNT-RMS-D-001, 개정3), GIM203-1 등 4종(SNT-RMS-D-001, 개정3)
2017 | 04 | ㈜수산뉴텍 | 시험계획서 작성 미흡 | 시험계획서에는 시험시기 일정, 시험장비에 대한 검·교정 상태가 반영되어야 하나, 아래의 방사선감시설비 시험계획서에는 동 사항이 반영되어 있지 않음. 예) BIM201(SNT-RMS-14T-001, 개정0), GIM203-1(SNT-RMS-16T-001, 개정0), Safety Related Divisionalized Cabinet(SNT-RMS-22T-001, 개정0)
2017 | 07 | 보성파워텍㈜ | 공정관리표 작성 미흡 | 공정관리표 작성시, 아래와 같이 품질보증계획서 요건에 미흡한 사례가 있음. 1. 도면 및 절차서를 이용하여 공정관리표를 작성하여야 하나, 공정관리표에는 이용한 절차서 번호만 기록되어 있고 도면 번호는 기록되어 있지 않음. 2. 검사자는 공정관리표에 검사성적서 관리번호를 기록하고 서명하여야 하나, 공정관리표에는 검사성적서 관리번호가 기록되어 있지 않고 서명만 되어 있음.
2017 | 04 | 보성파워텍㈜ | 품질보증감사 관련 절차서 미준수 | 2016년도 내부 감사에서 아래와 같이 절차서를 미준수한 사례가 있음. 1. 세부 감사계획을 수립하지 않고 감사계획을 피 감사부서에 통보하지 않음. 2. 감사 전·후 회의를 실시하지 않음. 3. 시정조치요구서에 시정조치 계획 및 재발방지대책이 누락됨.
2017 | 07 | 보성파워텍㈜ | 불일치품목 처리절차 부적합 | 보수로 처리 결정된 불일치품목에 대한 기술적 근거를 문서화 하는 절차가 수립되어 있어야 하나, 동 절차가 수립되어 있지 않음.
2017 | 04 | 보성파워텍㈜ | 공급업체 업무수행평가 미실시 | 공급업체의 업무수행평가는 매년 실시되어야 하나, 원재료인 구조용 강재를 공급하는 업체(POSCO 포항제철소 및 현대제출(주) 인천공장)에 대해서는 2014년 6월 18일 이후 업무 수행평가가 실시되지 않음.
2017 | 03 | 보성파워텍㈜ | 도장검사자 자격부여 절차 미흡 | 도장검사자 자격부여 절차는 ASTM D 4537에 부합되도록 작성되어야 하나, ‘검사/시험원 자격부여절차서(BS-AB-24)’에는 관련 요건이 누락되어 있음.
2017 | 04 | 한국산업기술시험원 | 내진검증시험 불일치사항 관리절차 미준수 | 검증시험 중에 이상 발생 시에는 불일치보완요구서를 발행하여 보완을 요구하고 해당 기술책임자와 품질보증 책임자가 협의하여 적절한 평가 및 조치방안을 결정하여야 함. 그러나 신한울 1,2호기 방사선 감시설비 내진검증시험 중 발생한 이상 사항에 대해 불일치보완요구서를 발행하지 않고 해당 기술책임자 및 품질보증 책임자와 협의 없이 승인되지 않은 자(발주자인 한수원㈜)가 시험 중 오류가 발생한 램프를 공급사에 지시하여 교체하였음.
2017 | 07 | ㈜경성정기 | 계측장비 관리 미흡 | 계측장비는 규정된 요건에 적합하게 기능을 수행하기 위해 정확도 등이 관리되어야 하나, 제품 제작에 사용된 두께 측정기, 토크 렌치 등의 계측장비는 정확도가 관리되지 않음.
2017 | 03 | ㈜경성정기 | 공정관리표 미흡 | 제품이 성공적으로 제작되어 합격하였을 경우 공정관리표에 명시된 제품번호를 부여하여 식별되어야 하나, 아래의 공정관리표에는 최종 제품번호를 부여하여 식별하는 공정이 누락됨. - TRV-SKN6-MP-01A & 02A (개정0) - TRV-SKN6-MP-01B & 02B (개정0)
2017 | 07 | ㈜경성정기 | 전문기술자의 감사 활용을 위한 자격인증 및 활용요건 미비 | 감사 책임조직은 전문기술자의 감사 참여를 위한 자격인증 및 활용요건을 수립하여야 하나, 품질보증메뉴얼이나 감사자 자격인증 절차서에는 이에 대한 절차나 규정이 미비함.
2017 | 03 | ㈜경성정기 | 청정도검사 절차 미흡 | 신고리 5,6호기 원자로내부구조물 Shroud Tube의 작업공정표에는 청정도검사를 '청정절차서(PS-SKN56-RVI-ST-04)'에 따라서 수행한다고 기술되어 있으나, 해당 절차서에는 검사범위, 내용 및 판정기준 등 청정도검사에 대한 내용이 기술되어 있지 않음.
2017 | 07 | 동연스틸㈜ | 부적합사항의 보고 이행관리체계 미수립 | 원자력안전위원회 고시 제2014-80호, 부적합사항의 보고에 관한 규정, 제5조(이행관리체계)에 따라 보고 의무자인 동연스틸(주)는 동 규정을 이행하기 위한 관리체계를 절차서 등으로 문서화하여야 하나, 이와 관련된 절차서가 수립되어 있지 않음.
2017 | 07 | 동연스틸㈜ | 검사계획 수립 미흡 | 품목이 규정된 요건과 부합하는지 확인하기 위해 필요한 검사 사항을 계획하고 이행하여야 하나, 공장검사 검사계획서(ITP)에는 제품제작 종료 후 수행하는 최종검사 항목이 누락되어 있음.
2017 | 04 | 동연스틸㈜ | 공급자평가 절차서 미준수 | 공급자평가 절차서에는 공급자선정은 능력평가에 근거하고, 매년 1회 이상 재평가를 실시하며, 공급자 관리카드를 작성 및 유지하도록 정하고 있으나, 아래와 같은 미준수 사항이 있음. - KEPIC 인증 업체는 선정을 위한 능력평가 및 연례평가를 수행하지 않음. - 공급자에 대한 공급자 관리카드를 작성하지 않음.
2017 | 07 | 동연스틸㈜ | 선임감사자 자격평가 미흡 | 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하거나 확인하는 품질감사자(선임감사자)는 감사자 자격요건에 부합하도록 평가하여야 하나, 교육 및 훈련에 대한 적합성 평가를 수행하지 않고 선임감사자로 선정되었음.
2017 | 04 | 동연스틸㈜ | 용접장비 전류계 및 전압계 교정 미흡 | 측정 및 시험장비는 유효기간 만료일 이전에 국가공인 검교정기관을 이용하여 교정검사를 실시하여야 하나, 플럭스코아아크 및 잠호아크 용접장비의 전류계 및 전압계는 유효기간 만료일 이전에 교정검사를 실시하지 않았으며, 관련 절차서(DO-QAP-1101, 개정4)의 교정검사 대상 측정 및 시험장비 목록에 누락되어 있음.
2017 | 04 | 동연스틸㈜ | 잠호아크용접용 플럭스 보온관리 미흡 | 플럭스는 사용하기 전 밀봉된 박스에서 개봉한 후 대기 상태 최대노출시간을 초과하지 않아야 하나, 탄소강 용접관 잠호아크용접(예: 2017.1.9.∼1.11, 3일)에 소요되는 플럭스(super flux 787, 내면용접: 60kg, 외면용접: 100kg)를 보온(60∼120℃) 기능이 없는 용접장비 플럭스 저장용기(호퍼)에 일회에 모두 불출한 것으로 기록(용접재료불출카드의 예: DYWMIC3- J3P-1701-03/04) 되어 있어 최대 노출시간 초과 여부를 확인할 수 없음.
2017 | 04 | 동연스틸㈜ | 배관 두께 측정 절차 미준수 | 두께 측정 절차서(DO-QCP-1010)에는 모든 배관에 대하여 각 끝단부를 측정하도록 규정하고 있으나, 치수검사보고서(DYD-J3P-1612-02 & 03)에는 한 쪽 끝단부에서만 두께 측정이 시행된 것으로 기록되어 있음.
2017 | 04 | 국제전기㈜ | 품질경향분석 미수행 | 품질팀장은 불일치보고서, 시정조치요구서 등 품질보증 활동결과를 정기적으로 분석하여 품질경향을 파악하여야 하나, 이를 수행하지 않음.
2017 | 04 | 국제전기㈜ | 측정 및 시험장비 관리 미흡 | 1. 측정 및 시험장비는 정확도 및 허용오차가 명시되어야 하나, 관련 문서(검사설비관리대장 등)에 해당정보가 명시되어 있지 않음. 2. 검사설비(배전반, 트랜스포머 등)는 검사설비기준표의 점검주기(1주일, 1개월, 2개월 등)에 따라 정기적으로 점검되어야 하나, 모든 검사설비에 대해 점검주기를 따르지 않고 연 1회 점검함. 3. 측정 및 시험장비의 교정 시 결함 또는 교정상태를 벗어났음이 발견되는 경우, 검사자는 불일치보고서를 작성하여야 하나, Distortion Meter(PE-14-01)의 경우 교정결과 결함이 발견되었음에도 불일치보고서를 작성하지 않음.
2017 | 04 | 국제전기㈜ | 품질보증감사 수행 미흡 | 품질보증감사는 감사대상 업무에 직접적인 책임이 없는 자가 감사자로 지명되어 수행되어야 하나, 2015년도 수행된 품질보증부서에 대한 내부감사의 경우 품질보증부서 직원이 선임감사자 및 감사자로 지명되어 수행되었음.
2017 | 04 | 국제전기㈜ | 품질보증계획 유효성 평가 미수행 | 품질보증계획에 대한 유효성평가는 주기적으로(매년 말) 수행되어야 하나, 2015년의 경우 유효성평가가 수행되지 않았음.
2017 | 04 | 국제전기㈜ | 교육훈련 이행 부적합 | 1. 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 인원들에 대한 교육훈련계획은 계층별로 구분하여 수립되어야 하나, 계층별 교육훈련 계획이 수립되어 있지 않음. 2. 교육훈련계획은 최고경영자에 의해 승인되어야 하나, 품질2팀장이 승인하였음.
2017 | 04 | 국제전기㈜ | 선임감사자 자격관리 부적절 | 1. 선임감사자 대상자는 자격이 부여되기 전 3년 동안 적어도 5회 이상 심사참여 경험이 있어야 하나, 3년간 3회 사내품질감사만 수행하였음에도 선임감사자 자격을 부여한 사례가 있음. 2. 품질감사를 위한 감사팀 구성 시 선임감사자를 감사팀장으로 임명하여야 하나, 선임감사자가 아닌 사람이 감사팀장으로 임명되어 사내품질감사를 수행한 사례가 있음.
2017 | 03 | 국제전기㈜ | 일상시험 이행 절차 미수립 | 품질보증절차서에는 일상시험을 실시토록 규정되어 있으나, 관련 절차서에는 일상시험의 대상, 방법 등과 같은 구체적인 이행 절차가 수립되어 있지 않음.
2017 | 04 | 국제전기㈜ | 품질검사 기록 누락 및 지침서 기술내용 미흡 | 1. 품질검사 수행 후 검사일자, 검사자 등이 문서로 기록되어야 하나, 관련 문서(공정관리표)에 기록되고 있지 않음. 2. 공정관리지침서에 첨부된 공정관리점검표 양식에는 품질부서 검사자가 확인하여야 할 세부 검사항목이 작성되어 있으나, 지침서 본문에는 품질부서가 아닌 생산부서에서 점검하는 것으로 기술되어 있음.
2017 | 04 | 국제전기㈜ | 문서관리 부적합 | 1. 품질보증계획서에는 문서의 변경관리는 발행 본부장의 승인사항으로 되어 있으나, 문서 및 데이터 관리 절차서에는 작성 부서장 승인사항으로 되어 있어 서로 상이함. 2. 문서 및 데이터 관리 절차서에서 요구하는 문서접수 대장을 작성하지 않았고, 문서발송 대장은 절차서의 양식을 따르지 않음. 또한, 문서 및 데이터관리 지침서에 따른 문서접수 대장 양식 등록 절차를 이행하지 않았음.
2017 | 04 | 국제전기㈜ | 지시서, 절차서 및 도면 관리 부적합 | 1. 지시서, 절차서 및 도면 관리를 위한 품질보증계획서 및 절차서의 책임 및 권한사항이 현재 존재하지 않는 부서(품질관리팀, 설계부서)로 기술되어 있음. 2. 도면관리 대장이 해당 절차서 양식에 따르지 않아, 도면의 발행일자, 개정번호 및 보관위치 등이 도면관리 대장에 누락되어 있음.
2017 | 04 | 국제전기㈜ | 일반규격품 평가보고서 미작성 | 일반규격품 품질검증을 위한 안전기능 수행여부 확인 등의 기술평가 수행시 일반규격품 평가보고서가 작성되어야 하나, 동 평가보고서가 작성되지 않았음.
2017 | 04 | 국제전기㈜ | 보관자재 식별표시 미수행 | 자재관리절차서에 따라 구매 인수되어 보관되는 자재는 자재 또는 보관용기에 자재명, 자재규격, 자재번호 및 제조일련번호 등으로 식별 표시되어야 하나, 이를 미수행함.
2017 | 03 | 국제전기㈜ | 자재 저장지역 관리기준 미수립 | 국제전기(주) 자재 저장지역 중 안전성기기 저장지역은 환경조건에 민감한 B등급(전기, 전자기기 보관) 지역으로 지속적으로 온도 및 습도를 측정하기 위한 장치가 설치되어있으나, 구체적인 관리 방안이 수립되어 있지 않음.
2017 | 04 | 국제전기㈜ | 구매문서 작성 미흡 | 안전성관련 품목을 구매하기 위한 구매문서에는 기술요건 및 품질요건이 반영되어야 하나, 국제전기(주)의 구매문서에는 기술요건(검사 및 시험내용 등)이 포함되어 있지 않고, 품명, 규격, 수량 등의 사항만 기술되어 있음.
2017 | 04 | 국제전기㈜ | CFSI 점검 미흡 | 1. 검사 및 시험관리 절차서에 따르면 구매 품목의 위·변조방지를 위하여 인수검사 시에 CFSI 검사체크리스트를 사용하여야 하나, 인수검사 시 CFSI 검사체크리스트가 사용되지 않고 있음. 2. 인수검사 성적서 점검항목 중 위변조 확인 결과의 기록이 실제 ‘품질증빙서류 진위여부 확인서’가 있음에도 ‘N/A’ 또는 ‘기록 생략’ 형태로 기록되어 있음.(6건 중 5건)
2017 | 04 | 국제전기㈜ | 품질검증 품목 인수검사 미이행 | 구매 품목은 운송 시 손상여부 등을 확인하기 위하여 인수검사를 수행하여야 하나, 외부기관에서 품질검증을 수행한 품목에 대해서는 인수검사가 수행되고 있지 않음.
2017 | 04 | 국제전기㈜ | 공급업체 평가 미수행 | 품목 구매는 업체 평가를 통해 승인된 공급업체로부터 구매하여야 하나, 회로차단기 (MCCB : Molded Case Circuit Break)는 미승인된 공급업체로부터 구매함.
2017 | 07 | 국제전기㈜ | 안전등급 인버터 내환경검증 기술기준 적용 부적절 | 신한울 2호기 안전등급 인버터(40 KVA)는 최종안전성분석보고서에서 요구하는 IEEE Std. 650, 2006년판을 적용하여 내환경검증을 수행하여야하나, IEEE Std. 650, 1990년판을 적용하여 내환경검증을 수행하였음.
2017 | 03 | 국제전기㈜ | 안전등급 인버터 절연저항 측정 절차 및 구조·외관검사 절차 누락 | 신한울 2호기용 안전등급 인버터(40 kVA)에 대한 절연저항 및 구조·외관 점검절차가 아래와 같이 관련 절차서에 누락됨. 1. KEPIC EEL 요건에 따르면 안전등급 인버터는 내전압시험 수행 후 요구 시험전압을 인가하여 절연저항을 측정함으로써 절연내력을 확인하여야 하나, 관련 공장시험 절차서에는 이와 같은 절연저항 측정 절차가 누락되어 있음. 2. 구매 규격서에 따르면 인버터 구조 및 외관검사가 수행되어야 하나, 관련 공장시험 절차서에는 이를 확인하는 절차가 누락되어 있음.
2017 | 07 | Weir Valves & Controls | Inadequacy of functional tests Procedure for Safety Related Valves | According to ASME NQA-1, 11S-1, test procedure prerequisites shall include calibrated instrumentation and test records shall identify acceptability. However, relevant information(calibrated instrument to be used, acceptance criteria for test results, etc.) are not included in the form sheet of the following test procedures. - VT-QC-SP488 (Detailed complete functional test procedure - Enertech actuators) - VT-QC-SP489 (Detailed complete functional test procedure - Manual & actuated valves)
2017 | 07 | Weir Valves & Controls | Inadequate test control of the function test of valves | 1. According to ASME Code NQA-1 Basic Requirement 5, activities affecting quality shall be performed in accordance with the documented procedures. However, some of the procedures were not implemented in MSADV(Main Steam Air Dump Valve) function test. 2. According to ASME Code NQA-1 Basic Requirement 12, test equipment used for activities affecting quality shall be controlled and at specified periods calibrated and adjusted. However, stroke times in the functional test for valves were measured with non-calibrated instrument. 3. According to QA Manual, Section 4.16.3, personnel perfirming tests sgall ve qualified. However, the functional tests for the pneumatic actuators of essential chiller condenser outlet control valve(1-461-0901) and containment isolation valve(1-596-V0020) were performed by personnel who be not have a cerificate of qualification.
2017 | 07 | Weir Valves & Controls | Insufficient technical justification of anomalies in seismic qualification test of MSADV Actuator | The TRS(Test Response Spectrum) shall envelop the RRS(Required Response Spectrum) on the frequency range for the particular test. Also, the failure to the RRS above 3.5 Hz must be justified in accordance with IEEE Std. 344 Clause 7.6.3.1(13). However, there is no proper technical justification for the two following anomalies in the OBE(Operating Vasis Earthquake) seismic test results of MSADV(Main Steam Atmospheric Dump Valve) actuator: - Anomaly #1 : During the sweep runs(#9-11), the TRS dipped below the RRS at 33.3~35 Hz - Anomaly #2 : During the sweep runs(#5-19), the TRS dipped below the RRS at 3~8 Hz
2016 | 07 | ㈜대우건설 | 감사대상 조직 선정 부적합 | 2016년 내부 감사계획서(KJ-AP-2016-Q-01) 및 감사보고서(KJ-AP-2016-Q-01)에는 대상조직이 원자력설계팀으로 되어 있으나, 품질보증계획서의 조직도에 원자력설계팀이 존재하지 않음.
2016 | 07 | ㈜대우건설 | 감사 지적사항 후속조치 미흡 | 감사 지적사항은 기한 내에 시정조치를 취하여 관리하여야 하나, 전년도 외부감사에서 발행된 16건의 지적사항 중 12건에 대해 후속조치가 이행되지 않았고, 금년도 내부 감사에서 발행된 1건의 지적사항도 기한 내에 후속조치가 이행되지 않았음
2016 | 03 | ㈜대우건설 | 유자격 공급업체 재평가 절차 미흡 | 공급업체는 재평가일이 도래하면 평가를 수행하여야 하나, 재평가를 위한 절차가 수립되어 있지 않음.
2016 | 07 | ㈜대우건설 | 도면 작성 미흡 | 절차서, 지시서 및 도면에는 해당업무가 적절히 수행되었는지의 여부를 판정하기 위한 정량적 또는 정성적 기준이 명시하도록 정하고 있으나, 사용후연료 저장 랙의 도면(KJ-354-DM-192-002, Rev.0)에는 치수의 판정기준인 허용공차가 명시되어 있지 않음.
2016 | 04 | ㈜대우건설 | 구조해석 및 설계용 컴퓨터 프로그램 관리 미흡 | 1. 기술책임자는(EM)는 컴퓨터 프로그램 관리(KJ-QA-04-03-08) 절차서에 따라 사업용 소프트웨어 목록을 작성하여 관리하여야 하나, 구조해석 및 설계용 컴퓨터 프로그램에 대해 관련 목록을 작성하지 않음 2. 기장연구로 예비안전성분석보고서 3.5.4.10.2.1에 기초 침하량계산에 MIDAS GTS가 사용된다고 기술되었으나 설계보고서(KJ-202-DS-452-003)에는 SAP2000프로그램이 사용된 것으로 기술되어 있음.
2016 | 04 | 한국SGS | 부적합사항의 보고에 대한 기록 및 관리 절차 미준수 | 원자력안전위원회고시 제2014-80호에 따라 수립된 부적합사항의 보고 절차서(QAP15-2)에는 불일치 사항 발생시에 부적합사항에 해당하는 지에 대한 평가 기록을 유지하도록 기술되어 있으나, 불일치사항(NCR-R151919-01)에 대해 관련 절차를 준수하지 않았음.
2016 | 07 | 현대엔지니어링 | 부적합사항의 보고 이행관리체계 미수립 | 원자력안전위원회 고시 제2014-80호, 부적합사항의 보고에 관한 규정, 제5조(이행관리체계)에 따라 보고 의무자인 현대엔지니어링(주)은 동 규정을 이행하기 위한 관리체계를 절차서 등으로 문서화되어야 하나, 이와 관련된 절차서가 수립되어 있지 않음.
2016 | 03 | 현대엔지니어링 | 품질보증감사 계획 수립 절차 미흡 | 품질보증감사 계획에는 감사 대상업무 및 대상조직 등이 명시되어야 하나, 품질보증감사 절차서(NQCP-18.1)의 감사계획서 양식에는 감사 대상업무 또는 대상조직이 누락되어 있음.
2016 | 04 | 현대엔지니어링 | 원자로 비상냉각수 외부주입유로 설계확인 절차 수행 미흡 | 비상냉각수 공급 관련 설계확인이 수행된 이후 유량조건 변경 등 설계 입력값 변경에 따라 계통 저항값, 주입가능 유량 등 중요 변경사항이 발생되었으나, 관련 절차서에 따른 설계 재확인을 수행하지 않음
2016 | 04 | 현대엔지니어링 | 원자로 비상냉각수 외부주입유로 설계 공유영역 검토절차 미준수 | 비상냉각수 외부주입유로 설계 분야간 공유영역에 대한 설계검토 내용에 다음과 같은 공유설계 검토절차를 미준수 사례를 확인함. 1. 한울 1,2호기 외부주입유로 배관도면 주관작성부서는 밸브 유형, 크기 등 공유설계 사항에 대해 기계분야 등과 분야간 설계검토를 수행하여야 하나, 이를 수행하지 않음. 2. 공유영역 설계검토 보고서에 수정사항(분류번호: D; 수정된 내용에 대한 재확인이 반드시 필요)을 단순 참고사항(분류번호: B)으로 기술하여, 수정된 내용에 대한 재확인을 수행하지 않음.
2016 | 04 | 현대엔지니어링 | 원자로 비상냉각수 외부주입유로 설계자료 검토 및 승인절차 미준수 | 비상냉각수 외부주입유로 설치 관련 설계계산서, 계통도면 등 설계자료에 다음과 같은 검토 및 승인절차 미준수 사례를 확인함. 1. 설계계산서는 설계기준서와의 일치여부와 기술적 적합성에 대해 제3자 또는 상급자가검토하도록 절차화되어 있으나, 검토자를 별도로 지정하지 않고 승인 권한이 없는 담당기술자가 승인하였음. 2. 한울 1,2호기 신설 외부주입유로 배관 도면(발행일 : 2013.11.30.)의 경우, 도면 작성의 입력자료로 사용되는 설계계산서(배관길이, 밸브 유형, 계통 저항값 등)가 도면 발행후에 승인(2016년 2월)됨.
2016 | 03 | 현대엔지니어링 | 설계지침 관리 미흡 | 품질에 영향을 미치는 업무는 KEPIC QAP-1에 따라 문서화된 지시서 등으로 규정되어야 하고 동 문서가 관리되어야 할 문서로 식별되어야 하나, 다음과 같이 미흡한 사항을 확인함. 1. Cable Tray Support Design Guide 등이 관리되어야 할 문서로 식별되어 있지 않음. 2. 전력계통에 대한 설계지침이 작성되어 있지 않음.
2016 | 03 | 현대엔지니어링 | 설계기준서 작성 절차 미흡 | 설계기준서는 KEPIC QAP 요건 3에 따라 안전등급 분류 및 내진·내환경요건 등 설계기준의 중요한 사항을 포함하여 상세히 작성되어야 함. 그러나, 설계기준서의 작성 및 관리 절차서(NDCP-3.3)에는 이러한 내용을 충분히 제시하지 않고 있어 설계기준서가 요구되는 수준의 내용으로 작성되지 못하고 있음.
2016 | 06 | 현대엔지니어링 | 원자로 비상냉각수 주입유로 배관의 최소벽두께 평가 누락 | 배관의 최소벽두께는 ASME Section III, NC/ND-3641.1에서 요구하는 최소두께 이상이어야 하나, 비상냉각수 주입유로에 신설되는 일부배관(9-441-LSI-002-DA, O.D.: 4 inch, Sch: 80S 외 1종)의 최소벽두께에 대한 평가가 수행되지 않음.
2016 | 07 | Andritz | Inadequacy of receiving inspection for RCP casing cover's CMTR | According to ASME Code Sec. III NB-2321.2, the orientation and location of the charpy impact test shall be reported in the Certified Material Test Report(CMTR). ASME NQA-1, 7S-1(8.2.3) requires that receiving inspection shall be coordinated with review of supplier documentation. However, Andritz accepted Reactor Collant Pump(RCP) casing cover's CMTR at receiving inspection, even though the orientation and location of the cgarpy impact test were not reported in thr CMTR
2016 | 07 | ㈜수산뉴텍 | 불일치품목 처리 부적합 | Micro Ohmmeter 관련 “불일치품목 보고서 ; 계통-15-01(‘15.2.25 발행)”는 사용불가 상태로 격리보관 하도록 조치하였으나, 이후 교정을 통해 사용 가능품목이 되었음에도, 불일치품목 보고서 및 관리 대장은 완료되지 않은 상태로 잘못 기록되어 있음.
2016 | 07 | ㈜수산뉴텍 | 공급자 불일치사항 처리 절차 미수립 | 공급자 불일치사항 처리요청서(SDDR)를 작성 및 관리하고 있으나, 이에 대한 작성, 검토, 승인 및 처리 절차가 수립되어 있지 않음.
2016 | 04 | ㈜수산뉴텍 | 일반규격품 품질검증자 절차서 및 자격부여 부적합 | 일반규격품 품질검증자는 “일반규격품 대체사용 절차서”에 따라 자격을 부여 받아야 하나, 일반규격품 품질검증자의 자격부여 절차가 수립되어 있지 않고 자격도 부여되지 않았음.
2016 | 07 | ㈜수산뉴텍 | 안전성관련 문서의 식별관리 부적합 | 방사선감시설비의 설계관련 문서 중 전기 1급 기기 및 계통과 관련된 문서는 “원자력 안전성 관련” 식별표식을 하도록 되어있으나, 아래 문서는 이를 이행치 않았음. 예) 설계입력서(SES-RMS-D-101, 개정 2)
2016 | 03 | ㈜수산뉴텍 | 도면관리 절차서 및 이행 부적합 | 신한울 1,2호기 방사선감시설비의 제작에 대한 “절차서, 지시서 및 도면” 관련 품질보증 절차서에, 도면 관리 방안이 누락되어 있고, 실제 발행된 도면(625건)에 대한 관리대장이 작성되지 않았음.
2016 | 07 | ㈜수산뉴텍 | 구매문서 작성 미흡 | 구매문서에는 구매품목에 적용되는 품질보증 및 기술요건, 공급자 검사를 위한 시설 및 기록 접근요건 등이 명시되어야 하나, 신한울 1,2호기 RMS 관련 구매문서에는 공급자 검사를 위한 시설 및 기록 접근요건, 부적합사항 보고 요건 등이 구매문서에 반영되어 있지 않음.
2016 | 03 | ㈜수산뉴텍 | 설계공정 관련 회의록 작성 및 유지 미흡 | 방사선감시설비의 설계공정 중 단계별 설계결과에 대한 설계조직간 설계검토회의를 실시하고, 회의록을 유지하여야 하나, 이의 이행방안이 수립되지 않아 단계별 회의실시 여부를 확인할 수 없음.
2016 | 07 | ㈜하이트롤 | 부적합사항의 보고 이행관리체계 미수립 | 원자력안전위원회 고시 제2014-80호, 부적합사항의 보고에 관한 규정, 제5조(이행관리체계)에 따라 보고 의무자인 ㈜하이트롤은 동 규정을 이행하기 위한 관리체계를 절차서 등으로 문서화하여야 하나, 이와 관련된 절차서가 수립되어 있지 않음.
2016 | 04 | ㈜하이트롤 | 인수검사 부적합 | 1. 납품된 품목에 대한 인수검사 기록은 보관 및 유지되어 인수검사가 수행되었음이 보증되어야 하나, 아래 품목에 대한 인수검사 기록이 문서화되어 있지 않아 인수검사 수행 여부를 확인할 수 없음. - 품목 : Ground Cable (600V Q-SIS-P) 2. 인수검사자는 구매문서 및 해당규격에 따라 검사를 실시하고 합격여부를 판정하여야 하나, 아래의 품목은 잘못된 규격이 기재된 구매시방서가 첨부되어 실제 납품된 품목과 규격이 상이하였음에도 인수검사 결과를 합격으로 처리함. - 품목 : Interconnection Cable(600V Q-FR-PH-CMS) - 불일치 사항 : 실제 납품된 케이블 규격 20 AWG 구매시방서 케이블 규격 16 AWG
2016 | 07 | ㈜하이트롤 | 열확산식 기체측정기 교정/시험절차서 결과기록 방법 및 절차서 내용 부적합 | 1. 공급자(하이트롤) 교정기관(FCC)은 열확산식 기체유량계기(J226) 교정 및 시험 수행 시 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% 유속에서 측정한 값을 품질관리부에 제공하고 있음. 그러나 품질관리부에서 작성한 ‘열확산식 기체측정기 교정/시험절차서(J226-TP-C01-01)’ 기록지(붙임 7.2)에는 FCC에서 제공한 유속 측정값과는 상이한 0%, 25%, 50%, 75%, 100%으로 변환된 값들이 기록되었으며 FCC에서 수행하는 상세 시험방법 및 시험결과는 동 절차서 내용에 반영되어 있지 않음. 2. 또한, 동 절차서에 측정결과의 합격 여부를 판정할 수 있는 허용기준이 누락되었으며, 시험 장소의 온도, 습도 등 환경조건도 명시되지 않음.
2016 | 07 | ㈜하이트롤 | 안전등급 소프트웨어 확인 및 검증 활동 이행 미흡 | 신한울 1,2호기용으로 납품되는 안전관련 품목(열확산식 기체유량 측정계기 : J226)의 입력 및 메인카드에 사용되는 소프트웨어(S/W)에 대한 소프트웨어 확인 및 검증(V/V)활동 중 다음 사항이 미흡함. 1. 소프트웨어 확인 및 검증 계획서의 S/W V/V 보고서 기술 요구사항 중 불일치사항에 대한 요약 및 소프트웨어 품질분석 해결 사항 등이 실제 V/V 보고서의 기술내용에 반영되지 않음. 2. 소프트웨어 프로젝트 관리 계획서(SPMP)에 소프트웨어 개발팀이 V/V를 함께하는 것으로 기술함. 3. 소프트웨어 V/V 보고서가 S/W에 대한 추적성만을 기술하고 관련 요건에서 요구하는 S/W V/V 활동에 대한 수행 결과가 기술되지 않음.
2016 | 07 | ㈜하이트롤 | 일반규격품 품질검증 미흡 | 신한울 1,2호기용으로 납품되는 안전관련 품목(열확산식 기체유량측정계기 : J226)의 구성품 중 일부 구성품(입/출력카드, 메인카드 및 저항온도감지기)에 대하여 일반규격품 품질검증을 수행하지 않음.
2016 | 04 | 한국전력기술㈜ | PSDAP 프로그램에 대한 소프트웨어 요건서 미작성 | 개발 소프트웨어는 “소프트웨어 요건서”를 작성하여야 하나, 아래 프로그램은 “소프트웨어 요건서”가 작성되지 않았음. - PSDAP(E-P-CE-1118-1.1, Ver1.1) 대구경배관지지대 해석 및 설계전후처리
2016 | 07 | 한국전력기술㈜ | 공급자 선정 부적합 | 타 업체와 용역을 체결하기 전에 해당업체를 공급가능업체로 등록하여야 하나, 공급가능업체로 등록되지 않은 ㈜스탠더드시험연구소가 ‘한빛1,2호기 화재위험도분석 재평가 기술지원 용역’ 공급자로 선정됨.
2016 | 04 | 한국전력기술㈜ | 설계계산서 작성 미흡 | 설계계산서에는 설계 가정사항이 포함되어야 하나, 고리2호기 SFP 냉각능력평가 및 설비개선 용역에서의 안전등급 계측기 센싱라인(2-341-J352-CC001, 개정0) 등 계측분야 4개의 설계계산서에는 설계 가정사항을 작성하지 않음.
2016 | 04 | 한국전력기술㈜ | 계통 설계 및 설계변경에 대한 분야간 설계검토 이행 미흡 | 계통 설계 및 설계변경시 분야간 설계검토가 불필요한 경우에도 설계검토통보서를 사용하여 그 사유를 문서화하여야 하나, 다음의 설계검토통보서에 설계검토가 불필요한 사유가 누락되어 있음. 1) 신월성1,2호기 MFIV 제어용 이중화 솔레노이드밸브 구동전원 분리 - ARDN-E2844, E2845, A0756, DCHG-E0051 2) 한울1,2호기 안전정지 관련 케이블 화재방호체 설치 - ARDN-E2743
2016 | 04 | 한국전력기술㈜ | 절차서 책임사항 명시 미흡 | 사업설계관리절차서에는 업무수행에 책임이 있는 조직 또는 책임자를 명확히 기술하여야 하나, ‘일반규격품목(CGI) Dedication 처리 절차서’의 경우 공급업체의 일반규격품목 품질검증(Dedication) 계획서 및 보고서 검토를 수행하는 원전기기안전센터장의 책임사항이 기술되어있지 않음.
2016 | 07 | 한국전력기술㈜ | 품질경영팀 조직체계 및 책임사항 문서화 미흡 | 사업품질보증계획서에는 가동원전 관련 사업의 품질관련 업무를 수행하는 조직구조, 책임과 권한 등을 기술하여야 하나, 품질보증 감사자의 자격 인정 및 유지 관리에 대하여 품질안전환경처장의 책임사항만 기술되어있고 실무를 담당하는 품질경영팀장에 대한 조직구조 및 책임사항 등은 기술 되어있지 않음.
2016 | 04 | 한국전력기술㈜ | 1차기기냉각수계통 설계계산서 및 FSAR 개정(안) 설계변수 불일치 | 고리 2호기 1차기기냉각수계통의 운전단계별 요구 총 열부하 및 유량(Required Total Heat Load and Flow Rate)이 아래 <표 1>과 같이 설계계산서(Calculation Note)와 FSAR 개정(안) 간에 일치하지 않고, 소외전원상실(Loss of Offsite Power) 중 고온대기(Hot Shutdown) 운전단계에 대한 1차기기냉각수계통의 열부하와 유량 산출값이 설계계산서에 누락되어 있음.
2016 | 06 | 한국전력기술㈜ | 유량계가 설치된 비상용수 외부 주입배관의 설계 부적합 | 유량계(Pitot tube, Venturi 등)가 설치된 배관은 배관설계절차에 따라 적정한 배관 직관부(배관 직경 D의 3∼5배)가 확보되어 배관 내 유동이 유량계 성능에 영향을 주지 않도록 배관을 설계하여야 하나, 월성 1,2호기 비상냉각수 외부 주입배관(직경: 10″, Schedule 40) 설계에서는 EWS 저수조의 수위 및 수질(염소농도 100 ppm 이하 유지) 조절용에 사용되는 유량계(3461-F-1) 후단 배관의 적정한 직관부 길이가 확보되지 않도록 설계함. - 배관설계절차에 따른 유량계 후단 배관 직관길이(3D∼5D) : 약 29.4″∼48.9″ - 유량계 후단 비상용수 외부 주입배관 직관길이(한국전력기술 설계) : 12″
2016 | 07 | 한국전력기술㈜ | 일반규격품 품질검증(CGID) 계획서 검토 미흡 | EPRI TR-106439 3.3 및 4.1장에서 디지털설비는 일반규격품 품질검증(CGID) 방법 1, 2 및 4에 따라 수행되어야 할 뿐만 아니라 필수특성에 대해서는 내환경, 내진, 전자파 및 신뢰성(dependability) 등을 고려해야 한다고 명시되어 있음. 그러나 신한울 1,2호기용 고압차단기반 CGID 품목 중 디지털 Relay는 일반규격품 품질검증 방법 1과 기능적 운전성능을 필수특성으로 선정하여 CGID를 수행하고 내환경, 내진, 전자파 및 신뢰성(dependability) 등에 대해서는 고려하지 않음. 따라서 CGID 계획서에 따라 수행되는 일반규격품 품질검증방법 및 필수특성 선정에 대한 검토가 미흡한 것으로 판단됨.
2016 | 04 | 한국전력기술㈜ | 가동원전 사업용 전산 소프트웨어 등록 미흡 | 전산 소프트웨어 관리 절차서(EP-4.07)에 따라 등록된 전산 소프트웨어가 사용되어야 하나, 한빛 3,4호기 증기발생기 교체 안전성분석보고서에 제시된 아래 전산 소프트웨어는 전산 소프트웨어 목록에 등록하지 않고 사용됨. - 파단전누설 분석에 적용되는 누설균열길이 계산 전산프로그램(PICEP), 균열안전성평가 전산프로그램(FLET), 및 배관휩구속장치 건전성 평가 전산프로그램(PWRRA)
2016 | 07 | 한국전력기술㈜ | 주증기안전밸브 교체에 따른 코드합치화 요건 미준수 | ASME Section XI, IWA-4221(Construction Code and Owner’s Requirements) 및 설계 용역도급계약서(제U12S065000호)에 의하면 가동원전 교체품목에 대해 건설당시의 Code가 아닌 다른 Code를 적용할 경우 합치화(reconciliation)를 하도록 되어 있으나, 한울 1,2호기 주증기안전밸브는 합치화 조치 없이 건설당시의 Code가 아닌 다른 Code를 적용함.
2016 | 07 | ㈜삼신 | 밸브 재료시험 관련 시험관리 미흡 | 품질관리과장은 시험업무계획과 시험결과가 시험요건에 만족되었는지를 평가할 책임을 가지고 있으나, 밸브제작과 관련된 아래의 문서들은 책임자가 아닌 사람이 서명하였음. 1) 공정관리표(TS-I-16802-001) 2) 화학분석시험 성적서(MTR-C-160411-101) 3) 입계부식시험보고서(IGCT-168002-001)
2016 | 07 | ㈜삼신 | 밸브 열처리관련 시정조치 확인 미흡 | 밸브 제작과 관련하여 발급된 시정조치요구서(CAR-KOR12-16-01)의 경우, 원인분석 및 재발방지를 위한 교육을 실시할 것으로 시정조치 요구를 하였으나, 재발방지교육만 실시하고 원인분석을 수행하지 않고 시정조치를 확인 및 승인하여 종결하였음
2016 | 07 | ㈜삼신 | 밸브 내진검증보고서 계정본에 대한 설계확인 미흡 | 설계관리 절차서(KA-0302)에 따라 설계확인은 개정된 항목을 포함하여야 하나, Class 1500 Y-다이어프램 밸브 내진검증보고서의 개정본에 대해 설계확인인 3자 검토가 수행되지 않음
2016 | 06 | 하이에어코리아㈜ | 안전성 관련 댐퍼 설계요건 불만족 | 안전성 관련 댐퍼 설계보고서의 다음 내용이 KEPIC MHB 요건을 만족하지 않음. 1. 발전소의 정상 및 비정상 상태하에서 프레임과 블레이드의 처짐량을 고려하여 설계하여야 하나, 정상 상태하에서의 처짐량만 고려하여 설계함. 2. 댐퍼의 처짐량 설계 방법(수계산, 가정사항 등)의 정당성을 확인할 수 있는 자료가 없음.
2016 | 04 | 하이에어코리아㈜ | 시험에 사용된 장비 식별 불가 | 시험 보고서에는 시험에 사용된 장비가 명시되어 사용 장비에 대한 식별이 가능하여야 하나, 신한울 1,2호기 M254 수동댐퍼에 대한 Leak Test 및 Pressure Drop Test의 시험보고서에는 사용된 장비가 기술되어 있지 않아 식별이 가능하지 않음.
2016 | 04 | 하이에어코리아㈜ | 불일치사항보고서 처리방안에 대한 기술검토 미수행 | 불일치사항보고서의 처리방안이 현상태사용 또는 보수일 경우 이에 대한 기술검토를 수행하여야 하나, 안전성관련 방화댐퍼에 대해 발급된 불일치사항보고서(NCR-SUM254-1301)에는 처리방안이 현상태 사용임에도 기술검토를 수행하지 않음.
2016 | 04 | 하이에어코리아㈜ | 공급자 평가 및 선정 부적합 | 품질등급“Q”로 지정된 품목을 공급하는 공급자는 실사 등의 방법으로 평가 및 선정되어야 하나, Fusible Link, Spring 등을 공급하는 공급자에 대해서는 제품의 카탈로그만으로 공급자를 평가하여 선정하였음.
2016 | 04 | 한국원자력기술㈜ | 중？대형 피동촉매형 수소재결합기 내환경검증 미수행 | 설계시방서 및 내환경검증계획에 따라 모든 유형(소형, 중형, 대형)의 피동촉매형 수소재결합기(PAR)에 대해 내환경검증이 수행되어야 하나, 소형 PAR에 대한 내환경검증만 수행되고, 중·대형 PAR에 대한 내환경검증이 수행되지 않음.
2016 | 04 | 한국원자력기술㈜ | 피동촉매형 수소재결합기 내진 및 내환경검증보고서 설계검토 미수행 | 설계문서에 대해 설계관리 절차서에 따라 설계의 정확성을 보증하기 위한 설계검토가 수행되어야 하나, 피동촉매형 수소재결합기 내진검증보고서(위탁분)와 내환경검증보고서(자체수행분)에 대한 설계 검토가 수행되지 않음.
2016 | 07 | 한국원자력기술㈜ | 검사 및 시험원 자격인정 절차 미흡 | KEPIC 요건에 따라 자격인정 시 검사 및 시험원이 수행하여야 할 업무와 현장직무 훈련 사항이 포함되어야 하나, 자격인정 절차서에는 동 사항이 누락되어 있음.
2016 | 04 | 한국원자력기술㈜ | 식별관리 절차 미준수 | 하나의 자재를 두 개 이상으로 분할할 경우 자재 모두에 식별표시를 하여야 하나, 자재창고에 저장된 절단 및 절곡된 일부 판재들에는 원 자재와 동일함을 보증할 수 있는 식별표시가 이기되어 있지 않음.
2016 | 07 | 한국원자력기술㈜ | 구매문서의 승인 및 발행에 관한 책임사항 기술 누락 | KEPIC 요건에 따라 문서의 작성, 검토, 승인 및 발행에 대한 책임사항이 품질보증계획서에 명시되어야 하나, 구매문서(예: 구매시방서, 구매요구서 및 구매주문서 등)의 경우에는 작성과 검토에 관한 책임사항만 기술되어 있고 승인 및 발행에 대한 책임사항은 기술되어 있지 않음.
2016 | 07 | 두산중공업㈜ | 품질검사요건 기재 누락 | 검사를 수행할 때에는 관련 기술문서(작업공정표 등)에 검사요건을 규정하여야 하나, 아래 품목의 기술문서인 작업공정표(Traveler)의 "성적서 진위여부 확인' 항목은 품질검사요건이 기술 되지 않은 상태에서 품질검사원의 확인서명이 되어 있음. 1) TRV N01601064 제어봉 구동장치 2) TRV N01401451 아웃렛 노즐설치 3) TRV N01501901 원자로 내부 구조물
2016 | 07 | 두산중공업㈜ | 교체용 증기발생기 제작 품목의 식별표시 불일치 | 품목의 식별은 추적 가능하도록 해당 품목에 표시되어야 하나, 한빛 4호기 교체용 증기발생기 B의 Upper Vessel Assembly에 표시되어 있는 식별번호가 증기발생기 A의 Upper Vessel Assembly에 표시된 식별번호와 동일함(HB4-SG-21-01)
2016 | 04 | 피케이밸브㈜ | 용접재료관리 절차서 미준수 | 와이어스풀 타입의 용접봉은 비닐 커버 등으로 보호되어야 하나, 용접자재 창고에 보관된 FCAW(Flux Cored Arc Welding)용 와이어스풀은 보호조치가 되어 있지 않음.
2016 | 08 | 피케이밸브㈜ | 수압시험절차서에 시험대상 역지밸브 누락 | 수압시험을 위해 피케이밸브(주)가 한국수력원자력(주)으로부터 승인받은 수압 및 작동시험절차서(HST-P204A-01)에 수압시험대상 역지밸브가 누락되어 있음.
2016 | 06 | 피케이밸브㈜ | 안전주입계통의 역지밸브 최소벽두께 표기 오류 | 신고리 1호기 안전주입계통의 역지밸브 몸체의 최소벽두께와 관련하여, 도면 및 두께측정보고서에 표기된 최소벽두께 값(9.7mm)이 설계보고서의 최소벽두께 값(9.4mm)과 일치하지 않음.
2016 | 06 | 피케이밸브㈜ | 보조급수계통 역지밸브 부품 치수 불만족 | 신고리 1호기 보조급수계통 역지밸브 부품인 리테이너 치수 검사보고서의 내경 측정값이 도면의 허용기준을 만족하지 못함. - 치수 검사보고서의 “A(내경)” 측정값 = 123.0 mm - 리테이너 도면의 “A(내경)” 허용기준 = 123.1～123.2 mm
2016 | 04 | 피케이밸브㈜ | 배관계장도와 공급자 제작 도면에서의 밸브 번호 불일치 | 신고리1,2호기 안전주입/정지냉각계통 배관계장도(P&ID)에서의 원자로냉각계통 비상냉각수 주입용 체크밸브 번호(V802)와 공급자인 피케이 밸브 제작 도면에서의 해당 밸브 번호(V-0801)가 불일치함
2016 | 03 | 성화산업㈜ | 품질감사 절차서 및 이행 부적합 | 1. 품질보증 계획서 및 절차서를 공급자 감사와 심사에 병행 사용하고 있으며, 감사와 심사의 특성에 따른 방법 및 조치 등을 구분하지 않고 동일하게 적용하도록 작성되어 있음 2. 품질감사 보고서에 포함되는 감사결과가 `설명이 포함된 감사결과의 요약`, `감사 지적사항에 대한 상세 기술` 등의 내용이 생략된 상태로 작성되어 있음. (예: 감사보고서 AR15-QA-02, AR15-2PD-01, AR15-PM-01, AR15-PC-01, AR15-2QC-01)
2016 | 04 | 성화산업㈜ | 시정조치 이행 부적합 | 품질보증 계획서에 따르면 품질에 역행하는 사항에 대한 시정조치 중 중대한 품질위배 사항인 경우, 시정조치 보고서를 문서화 하여 대표이사에게 보고토록 되어있으나 이를 이행하지 않았음. (예: 시정조치보고서 SHC13-03, SHC14-01, 06, 08, 09,17, SHC15-04)
2016 | 03 | 성화산업㈜ | 불일치관리 절차서 부적합 | 1. 불일치관리 절차서에는 ‘제작공정 중 용접결함’에 대하여 불일치보고서를 발행하지 않도록 되어 있고, 실제 용접결함에 대한 조치기록도 유지되지 않고 있음 2. 불일치사항의 조치는 ‘사업관리부’, ‘생산부’로 나누어 이행하고 있으나, 불일치관리 절차서는 생산부가 누락된 상태로 운용되고 있음
2016 | 03 | 성화산업㈜ | 검사 관련 절차서 및 이행 부적합 | 1. 배관지지대(스프링 행거)의 작업공정표에 필수확인점으로 선정된 검사가 미이행된 상태로 공정이 진행되었음(예: CGID 확인 등) 2. 검사 관련 절차서에는 검사관련 계획서, 점검표 및 CGID 검사 방법 등을 구비하도록 기술되어 있으나, 이를 이행하고 있지 않음 3. 품질검사계획서(Quality Plan) 점검 내용인 ‘Data Report 확인’사항이 이행되지 않음
2016 | 07 | 성화산업㈜ | 검사결과의 문서화 미흡 | 지지대의 작업공정표(트래블라 No. TR201603-12-01)에 필수 확인점으로 지정된 검사 일부의 검사결과에 대하여 객관적인 증거가 기록되지 않음(예: Fit-up, 치수검사 등)
2016 | 04 | 성화산업㈜ | 배관 지지대 액체침투탐상검사 절차 미 준수 | KEPIC MEN 및 액체침투탐상검사 절차서 요건에 따라 표준온도(10~52℃) 범위에서 액체침투탐상검사가 불가능한 경우, 실제 온도에서의 액체침투탐상검사결과와 표준온도 범위에서 수행된 검사결과를 비교하여 합격여부를 결정하여야 함. 그러나 배관지지대 액체침투탐상검사보고서에 표준온도 이하(4℃)에서 검사만 수행한 것으로 기록되어 있음.
2016 | 04 | 성화산업㈜ | 배관 지지대(Rigid Strut 64개) 치수 도면 요건 불만족 | 2015년 9월에 제작된 배관 지지대(Rigid Strut 전량 64개)의 End Plate 치수가 제작도면 요건(도면 요건 : 125mm, 실제 치수 : 115mm)을 만족하지 못함.
2016 | 03 | 성화산업㈜ | 배관지지대 동적 스프링율 관리절차 미 수립 | 배관 계통 설계에 사용되는 배관 지지대 동적 스프링율(dynamic spring rate)을 계산하기 위한 관리 절차가 수립되어 있지 않음
2016 | 06 | 성화산업㈜ | 나사형 봉강 응력한계 결정방법 불일치 | KEPIC MNF 요건에 따라 선형지지물의 응력한계는 재료의 항복강도 및 조건별 안전계수의 곱으로 결정하여야 함. 그러나 나사형 봉강(Threaded Rod)에 대한 설계보고서에는 ASME Code NF, ASME Code B31.1, MSS SP-58의 각 절차에 따라 계산된 응력한계 중 최소값을 나사형 봉강의 응력한계로 결정한 것으로 기술되어 있어, KEPIC MNF 요건과 불일치함.
2016 | 07 | ㈜맥스컴 | 부적합사항 보고 절차서 미 수립 | 부적합사항이 발생되는 경우 규제기관에 보고하기 위한 절차가 수립 및 이행되어야 하나, ㈜맥스컴은 원자력안전위원회 고시 제2014-80호(부적합사항 보고에 관한 규정)에 따른 부적합사항 보고 이행관리를 위한 체계를 절차서 등의 문서로 수립하지 않고 있음.
2016 | 04 | ㈜맥스컴 | 충전기 서지내력 측정시험 관련 공급자 선정 및 평가 미흡 | ㈜맥스컴은 역무수행 이전에 공급자를 품질보증매뉴얼에 따라 평가·승인하여야 하나, 안전등급 충전기 설계시험 중 입력/출력 서지내력 측정시험이 승인되지 않은 공급자인 ㈜원텍으로부터 수행됨.
2016 | 02 | ㈜맥스컴 | 안전등급 충전기, 인버터, 조절용 변압기의 내환경 시험조건 부적합 | 안전등급 충전기, 인버터, 조절용 변압기에 대한 내환경 시험은 관련 시험기준(IEEE Std. 650)에서 제시한 환경응력시험(Environmental stress test) 조건에 따라 수행되어야 하나, 동 설비에 대한 시험이 환경응력시험 조건(최대/최소 부하, 최대/공칭/최소 입력전압 조건)에서 수행되지 않음.
2016 | 03 | ㈜맥스컴 | 안전등급 인버터 직류 과전압 경보시험 절차 누락 | 안전등급 인버터(30 및 60 KVA)는 형식시험 및 일상시험시 직류 과전압(DC Over Volt) 경보시험을 절차서에 포함하고 시험을 수행하여야 하나, 시험절차가 인버터 형식시험 및 일상시험 절차서에 누락되어 시험을 미수행함.
2016 | 04 | ㈜우진 | 품질보증감사 시정조치 요구서 승인 부적합 | 감사자는 품질보증감사시 발견된 불일치 사항에 대하여 시정조치 요구서를 작성 후 선임감사자의 승인을 받아야 하나, `15년 내부 품질보증감사 시정조치 요구서의 경우 선임감사자가 아닌 품질보증팀장의 승인 후 발행됨.
2016 | 04 | ㈜우진 | 품질보증절차서 개정시 유관 부서 검토 누락 | 작성된 문서는 품질요건에 부합되고, 상호간에 위배되는 일이 없는지 적합성, 완결성, 정확성에 대하여 규정된 검토자에 의해 검토되어야 하나, 일부 품질보증 절차서(예: 조직 및 업무분장 절차서, 지시서/절차서 관리 절차서)의 경우 규정된 검토자인 유관 부서의 검토가 누락된 채 승인되었음.
2016 | 07 | ㈜우진 | 구매시방서 검토결과 문서화 부적합 | 구매문서인 구매시방서 검토결과는 그 객관적 근거가 문서로 작성되어야 하나, 신한울 1,2호기 안전등급 계측설비에 대한 구매시방서 검토결과가 문서화 되어 있지 않음.
2016 | 07 | ㈜우진 | 불일치사항 처리 절차 미흡 | 1. 모든 불일치사항 발견 시 부적합사항 보고 요건에 해당하는 지 여부를 평가하는 절차가 불일치품목 관리 절차서 또는 부적합사항 보고 절차서에 수립되지 않음 2. 외부용역기관에 의뢰하여 수행한 성능검사 시에 발견된 불일치 사항이 관련 절차서(W11151)에 따라 관리되고 있지 않음.
2016 | 07 | ㈜우진 | 저항온도측정기 응답속도 측정장비 교정관리 미흡 | 저항온도측정기(RTD) 응답속도 측정장비에 부착된 측정용 온도센서(측온저항체(RTD), WJQA-R-01)가 교정 관련 절차서(W11121, 측정 및 시험장비 관리)의 교정대상에서 누락되어 교정관리가 수행되고 있지 않음.
2016 | 07 | ㈜우진 | 저항온도측정기에 대한 교정 및 검사 절차 미흡 | 1. 저항온도측정기(RTD) 교정시 일부 RTD는 전체 측정범위에 대해 4 point 혹은 1 point에 대해서만 교정을 수행하여 해당 저항온도측정기의 선형성 확인이 미흡함. 2. RTD 제작 후 극성확인 검사 시 적용되는 판정기준이 관련 절차서(WD-057, 최종검사규격)에 수립되어 있지 않음.
2016 | 07 | ㈜우진 | 설계입력자료 변경에 따른 문서 관리 미흡 | J227(안전등급 온도측정소자) 패키지 내 일부 품목의 경우, 설계입력 자료(중대사고 조건 등)가 변경되었으나, 변경된 설계입력자료에 대한 설계 재평가가 누락되어 설계해석서(WJ-DA-SUNJ227-001)와 설계해석점검표(WJ-DP-SUNJ227-001)가 개정되지 않음.
2015 | 04 | 한국전력기술㈜ | 안전관련구조물 해석 및 설계용 전산프로그램 등록 및 관리 미흡 | 콘크리트 슬래브 구조설계에 적용된 SAFE 프로그램(최초 사용일:2014.08.26.)이 사업용소프트웨어 목록(PCPL)에 누락되어 있고, 라이너플레이트 시스템 구조설계에 적용된 LAFD 프로그램(최초 사용일:2009.10.19.)이 일반설계기준서(Generic Design Criteria)에 누락되어 있음.
2015 | 08 | 한국전력기술㈜ | 보조건물 내진해석을 위한 절점질량 입력자료 불일치 | 보조건물 내진해석 계산서(9-320-C307-001, 개정2)에 첨부된 내진해석 입력자료를 검토한 결과, 보조건물 내진해석을 위한 절점질량 계산값과 내진해석시의 실제 절점질량 입력값 사이에 일부 불일치 사항이 확인됨(절점 4123, 4133, 4233, 4229, 4233, 4243 등).
2015 | 06 | 한국전력기술㈜ | 1차기기냉각수계통 및 1차기기냉각해수계통 주요기기 설계변수 불일치 | 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서(PSAR)의 1차기기냉각수계통 기기냉각수펌프(CCWP), 기기냉각수 보충펌프(CCW Makeup Pump), 기기냉각수 열교환기(CCW HX)와 1차기기냉각해수계통 냉각해수펌프(ESWP)의 주요 설계변수와 설계 계산서(Design Calculation) 및 구매 시방서(Purchase Specification)의 설계변수에 불일치한 사항이 확인됨.
2015 | 03 | 한국전력기술㈜ | 인간공학 설계결과의 검토·평가 절차 미수립 | 한국전력기술(주)의 인간공학 설계부서는 신고리 5,6호기 건설과정에서 각 설계사(한국전력기술(주) 원자로설계사업단, 한수원(주) 중앙연구원, 두산중공업(주) 등)가 수행한 인간공학 설계결과를 검토·평가하여 확인된 문제점을 해결해야 할 책임이 있으나, 이러한 업무를 수행하기 위한 절차를 수립하지 않음.
2015 | 07 | 한국전력기술㈜ | 설계기준서와 예비안전성분석보고서간 설계기준 불일치 | 사업설계관리절차서에는 안전성분석보고서에 기술되는 설계기준들을 고려하여 설계 최상위문서인 설계기준서를 작성하도록 규정되어 있으나, 신고리 5,6호기 일반설계기준서(GDC)에는 예비안전성분석보고서(PSAR) “8.1.5절 전력계통”의 일부 설계기준(IEEE Std. 666-1991, C62.23-1995 등)이 누락되어 있고, PSAR의 설계기준 적용년도(IEEE Std. C37.90-2005, C50.13-2005, 765-2006 등)도 누락되어 있는 등의 문서 간 불일치 사례가 확인됨.
2015 | 03 | 한국전력기술㈜ | 용접앵커가 설치된 배관계통에 대한 설계 근거 미흡 | 용접앵커 평가절차서(DS-P-2203)에 기술된 설계절차 중 일부 배관 및 배관지지물(용접앵커 등)에 대한 설계 근거가 아래와 같이 미흡함. 1. KEPIC 그림 MNC 3673.2-1에는 배관의 강도평가에 사용되는 1차응력지수와 응력증대계수가 기술되어 있음. 그러나, 용접앵커(Plate, Tube anchors)가 설치되는 배관에는 그림 MNC 3673.2-1에 제시되어 있지 않은 용접이음부 형상이 있으며, 이에 대한 1차응력지수 및 응력증대계수 값의 적용근거가 미흡 2. 튜브앵커의 용접이음부는 KEPIC MNF 3324.5(용접이음부설계)에 따라 강도평가를 수행하여야 하나, 일부 용접이음부(사각단면을 갖는 부재의 모서리 부위 용접이음부 등)에 대한 강도평가 미수행 근거가 미흡
2015 | 06 | ㈜대우건설 | 구조물 내진해석 설계 입력조건 관리 미흡 | 원자로 건물 내진해석에 사용된 컴퓨터 프로그램(ACS-SASSI) 입력조건은 설계조건과 동일하게 선정되어야 하나, 아래와 같은 불일치 사항이 확인됨. - Decay Tank에 대한 설계하중 조건은 70 ton이나, 프로그램에는 97 ton으로 입력됨. - Demi Water Supply Tank에 대한 설계하중 조건은 20 ton 이나, 프로그램에는 36 ton 으로 입력됨. - 프로그램에 입력된 원자로건물 크레인의 하중 위치가 실제 위치 대비 약 12m 정도 차이를 보임.
2015 | 07 | ㈜대우건설 | 부적합사항의 보고규정 이행체계 미수립 | 원자력안전위원회 고시 제2014-80호, 제5조(이행관리체계)에 따라 ㈜대우건설은 부적합 사항을 보고하기 위한 관리체계를 절차서 등으로 문서화하여야 하나, 이와 관련된 절차서가 수립되어 있지 않음.
2015 | 04 | ㈜대우건설 | 감사지적사항에 대한 시정조치 적절성 확인 미흡 | 품질위배사항에 대하여 발행한 감사지적사항은 시정조치가 적절함을 확인한 후 종결하여야 하나, 아래와 같이 시정조치가 부적절하게 이행되었음에도 감사지적사항을 종결한 사례가 있음. - 감사지적사항보고서 ‘신규 설계요원에 대한 자격부여 미실시 (No.: KJ-AFR-2015-Q03)’의 경우, 무자격 설계요원(6명)이 수행한 설계업무의 적절성을 재확인하지 않고 해당 감사지적사항을 종결 처리하였음.
2015 | 07 | ㈜대우건설 | 설계용역 역무의 합격여부 판정 미수행 | 기장연구로 안전성관련 설계용역 공급자(삼의공영, 대경기술, 에스디이엔지 등 3개사)가 제공한 역무에 대해 구매자인 ㈜대우건설이 합격여부를 판정하여야 하나 이를 수행한 실적이 없음.
2015 | 04 | ㈜대우건설 | 설계확인자 선정 부적합 | 해당 설계분야의 교육, 훈련, 경험 및 기술적 능력을 평가하여 만족하는 경우에 설계확인자(Independent Reviewer : IR)로 지정하여야 하나, 설계확인자 인정기록에 교육 및 경력 판정에 대한 객관적 증빙자료가 없음.
2015 | 08 | ㈜대우건설 | 설계출력문서 작성을 위한 절차서 미수립 | 설계 출력문서인 설계기준서, 계통설명서, 운전지침서, 기자재 목록 및 자재명세서 등이 작성·검토·승인 및 발행에 대한 책임사항을 명시한 품질보증절차서가 없는 상태에서 작성되었음.
2015 | 07 | ㈜대우건설 | 설계계획서 미작성 | 품질보증계획서 제3장 설계관리에는 기술책임자가 설계계획서를 작성하고 관련 설계조직에 배포하도록 정하고 있으나, 설계계획서를 작성하지 않았음.
2015 | 07 | ㈜성일SIM | 자재인수검사 이행 부적합 | 품질보증부는 자재인수검사 및 관리절차서에 따라 재료시험성적서(CMTR), 재료확인서(C of C), 품질보증확인서, 위/변조 점검 등에 대해 품목점검표를 이용하여 점검하고 인수검사 보고서를 완료시켜야 하나, 인수검사 보고서에 합격여부 기재 및 검사자 날인을 한 후 품목점검표에 따른 점검을 수행한 사례가 있음. - 인수검사 보고서(R150564) : 인수검사 보고서 작성(2015.3.23.), 품목점검표 작성(2015.3.30.) - 인수검사 보고서(R150508) : 인수검사 보고서 작성(2015.3.30.), 품목점검표 작성(2015.4.14.)
2015 | 07 | ㈜성일SIM | 협력업체 심사 및 자격부여 미실시 | 원자력제조자는 KEPIC MNA 요건에 따라 재료를 공급하는 재료업체를 심사하고 소관 역무에 대해 자격을 부여하여야 하나, ㈜성일SIM은 신한울1,2호기 안전성 관련 배관 피팅류를 공급한 성광파이핑에 대하여 심사 및 자격부여를 수행하지 않았음.
2015 | 07 | ㈜성일SIM | 부적합사항의 보고 이행관리체계 미수립 | 원자력안전위원회 고시 제2014-80호, 제5조(이행관리체계)에 따라 ㈜성일SIM은 부적합사항을 보고하기 위한 관리체계를 절차서 등으로 문서화하여야 하나, 이와 관련된 절차서가 수립되어 있지 않음.
2015 | 07 | ㈜성일SIM | 시정조치 보고서 작성 미이행 | 품질보증부서장은 품질위배사항에 대하여 해당 부서에 시정을 요구하고 재발을 방지하기 위한 대책을 수립하도록 시정조치 요구서를 발행하여야 하나 한수원(주)에 품목이 납품된 이후에 인지된 품질위배사항에 대해서는 이의 개선활동을 위한 시정조치 요구서가 발행되지 않고 있음. 예) 1. 신한울1,2호기 안전성 공장제작배관 MT 누락(공문번호 : 제2015-195호) 2. 신한울1호기 Buttered Piping 적용 용가재 사양 상이(공문번호 : 제2015-007호)
2015 | 03 | ㈜성일SIM | 용접사/자동용접사 자격인정관리 미흡 | 품질보증계획서 제9장(공정관리)에 의하면, 자격이 인정된 모든 용접사는 자격유지를 위해 품질보증절차서 QAP-0903(용접사 자격인정절차서)에 있는 유자격 용접사/자동용접사표에 최근의 용접일자를 기록하고 3개월마다 용접기사가 최근 용접일자를 확인하여 최신본으로 갱신하도록 요구하고 있음. 그러나, 용접사/자동용접사표에 최근의 용접일자를 기록할 수 있는 란이 없어, 용접사 자격유지여부를 확인할 수 없는 등 용접사의 자격인정관리가 미흡함.
2015 | 03 | ㈜성일SIM | 도장검사자 자격유지 절차 미흡 | 도장검사자는 자격유지를 위해 ASTM D 4537에 따라 도장검사 수행요약서를 자격취득일 기준으로 매년 차상위 등급보유자에게 제출해야 하며, 이에 대한 승인후 개인별 자격파일로 보존해야 하나, ㈜성일SIM의 품질보증절차서에는 자격취득 절차만 규정되어 있고 자격유지 절차가 규정되어 있지 않음.
2015 | 07 | KTL | 전원공급기 커패시터 검증수명 평가방법에 대한 근거 미흡 | 한울6호기 전원공급기 커패시터의 검증수명은 해석에 의한 방법으로 결정하였으나, 논리적 평가 등의 적절성 확인을 수행하지 않아 사용된 방법의 근거가 미흡함.
2015 | 03 | ㈜KWN컴포넌트 | 제어봉집합체 튜브 세정 절차서 부적합 | 구매시방서 기술규격에 따르면 제어봉집합체 부품에 대한 세정 후 육안검사는 조도요건(1076 LUX 이상)이 만족된 상태에서 수행되어야 하나, 제어봉집합체 튜브 세정 절차서에는 육안검사 조도요건 내용이 반영되어 있지 않아, 세정 후 육안검사 수행 시 조도요건 만족여부가 확인되고 있지 않음.
2015 | 07 | ㈜KWN컴포넌트 | 공정 중 검사 부적합 | 검사품목의 판정결과를 서류화하여 결정권한이 있는 자가 승인하여야 하나, 제어봉집합체의 제작 중 검사인 치수검사, 용접검사 및 최종 육안검사의 경우 제조/검사이동표에 합부판정만 하여 서류화된 검사결과가 없고 판정결과 승인도 누락되어 있음.
2015 | 07 | ㈜KWN컴포넌트 | 품질보증확인서 발행 부적합 | 품목이나 용역이 규정요건에 일치함을 증명하도록 품질보증확인서(C of C)를 발행하여야 하나, 한울 3호기의 경우 시방서에서 요구하는 C of C의 대상범위와 실제 발행된 C of C의 대상범위가 서로 일치하지 않음.
2015 | 07 | ㈜KWN컴포넌트 | 부적합품 처리보고서 미작성 | 부적합품 발견 시 부적합품 처리보고서(NCR)가 발행되어야 하나, 한울 4호기 제어봉집합체 부품에 부적합품이 발견되었음에도 NCR이 발행되지 않았음.
2015 | 04 | ㈜KWN컴포넌트 | 유효성 평가 결과에 따른 절차서 개정 부적합 | 절차서 유효성 평가결과에 따라 개정이 필요한 절차서는 3개월 이내에 개정되어야 하나, 2014년도 절차서 유효성 평가에서 개정이 필요한 것으로 평가된 절차서가 개정되지 않음.
2015 | 07 | ㈜KWN컴포넌트 | 품질관련 업무 수행자에 대한 교육 미실시 | 품질관련 업무 수행자는 적용 규정, 품질보증계획 등에 대한 교육을 받아야 하나, ㈜KWN 교육훈련 계획 및 실적(‘14년, ‘15년)을 확인한 결과, 교육훈련계획에 관련 교육 내용이 포함되어 있지 않고 품질보증 교육이 실시되지 않음.
2015 | 07 | ㈜KWN컴포넌트 | 품질조직의 권한 및 독립성 유지 부적합 | 품질에 영향을 미치는 업무를 확인하는 조직은 비용이나 공정으로부터 충분히 독립되어야 하나, 검사업무를 담당하는 품질팀이 관리부장 산하에 소속되어 있어 조직상의 독립 및 권한이 보장되어 있지 않음.
2015 | 04 | ㈜삼신 | 밸브 및 부품 취급 부적합 | 1. 저장중인 밸브는 커버, 캡, 플러그 등으로 밀봉상태를 유지하여야 하나, 1-455-V-1001 GATE 1500# 6”및 1-455-V-1003 GATE 1500# 6”등 일부 밸브의 노즐 입구가 개방된 상태로 저장되고 있음. 2. 밸브 및 밸브부품은 합격표 혹은 라벨을 부착하여 다른 재료 및 품목과 분리 지정된 장소에 보관되어야 하나, 1680# Y-GLOBE YOKE 및 1550#, 1147 GATE 밸브 등 일부 밸브와 부품에 라벨 등 식별표시가 부착되어 있지 않음.
2015 | 07 | ㈜삼신 | 밸브 내환경검증보고서의 기술기준 요건 미준수 | 신한울 1,2호기 밸브의 내환경검증보고서에는 패킹과 개스킷 (씰 링)의 유효한 시험성적서 및 감마선 조사보고서를 첨부하여야 하나, 2001년 4월 3일에 발행된 울진 5,6호기용 “기술연락서”를 성적서로 첨부하였으며 감마선 조사보고서 대신 1987년에 작성한 연구논문을 첨부함.
2015 | 06 | ㈜삼신 | 기술기준 불만족 재료를 사용한 밸브의 설계 및 제작 부적합 | 신한울1,2호기 일차기기냉각해수계통(ESW) 역지밸브는 ASME SB-148 UNS C95800을 재료로 사용하였으나 본 재료는 적용 기술기준인 ASME Code Sect. II Part D에 등재되지 않은 재료로서 기술기준을 만족하지 못하고 있으므로 밸브 설계 및 제작이 부적합함.
2015 | 04 | ㈜삼신 |  | 구매 및 인수 중에 발생한 반복적인 불일치사항에 대하여는 시정조치요구서를 발행하여야 하나, Nippon Gear사 밸브구동기의 경우 공급자 기술데이터와 검사결과의 불일치로 4건의 불일치보고서가 반복적으로 발급되었으나 이에 대하여 시정조치 요구서를 발급하지 않았음.
2015 | 03 | ㈜삼신 | 역무공급자 자격인정 부적합 | 품질보증계획서에 의하면 무심사 자격인정이 허용되는 경우를 제외하고는 모든 품목이나 역무에 대한 공급자는 현장심사를 통해 자격인정 되어야 하나, 밸브 환경피로해석 역무를 제공하는 ㈜코아시스는 무심사 자격인정이 허용되지 않는 업체임에도 현장심사 없이 자격을 인정하였음.
2015 | 03 | ㈜삼신 | 시험관리 부적합 | 신한울 1,2호기 밸브 제작과정에서 KTM 사에 위탁하여 수행한 안전등급밸브(14” 게이트 밸브 및 글로브 밸브)의 성능검증시험 중 하나인 진동분석시험이 자격인정 되지 않은 시험원(KTM 사 진동분석 전문가)에 의해 수행되었음.
2015 | 07 | 두산엔진㈜ | 부적합 사항의 보고 이행관리체계 미수립 | 원자력안전위원회고시 제2014-80호 제5조에 따라 부적합 사항 발견시에 이를 보고하기 위한 이행관리체계를 수립하여야 하나, 이행관리체계를 미수립함.
2015 | 04 | 두산엔진㈜ | 비상디젤발전기 성능시험 허용기준 개정에 대한 기술검토 미흡 | 신한울 2호기 비상디젤발전기 성능시험절차서(M263-TP-A24-01)의 허용기준(엔진베어링 온도, 실린더 출구측 최대온도, 과급기 입구측 최대온도 등)이 개정되었으나, 허용기준 개정사항에 대해 원설계자(MAN사) 또는 동등한 설계조직의 기술검토가 수행되지 않음.
2015 | 03 | 한국전력기술㈜ 원자로설계사업단 | 품질보증기록 관리체계 미흡 | 품질보증부서는 품질보증절차서 QAP 17.1(품질보증기록 Rev.14)에 따라 품질보증기록을 품질보증기록보존부서(기술운영팀)로 이관하고 있으나, 기술운영팀에서 사용하는 설계관리절차서 EP 3.03(Quality Assurance Records, Rev.16)의 보존대상 문서목록에 품질보증부서로부터 이관되는 기록의 일부(예. 품질보증계획 평가기록 등)가 누락되어 있음.
2015 | 04 | 한국전력기술㈜ 원자로설계사업단 | 컴퓨터 프로그램 시험계획 수립 미흡 | 컴퓨터 프로그램의 시험계획은 적용 가능한 사항을 포함하여 작성되어야 하나, 프로그램 확인 및 검증 보고서(SVVR)의 프로그램 시험계획 내용에 Computer Software 절차서(EP 5.13, 개정14)에서 요구하고 있는 사항을 반영하지 않은 사례가 있음. - SVVR FOR ANSYS VER11.0 (00000-AM-VV-051, 개정00) - SVVR FOR ANSYS VER15.0 (00000-AM-VV-053, 개정00) - SVVR FOR ANSYS VER14.5 (00000-MA-VV-055, 개정00) - SVVR FOR ANSYS VER15.0 WS용 (00000-MA-VV-056, 개정00)
2015 | 04 | 한국전력기술㈜ 원자로설계사업단 | 설계엔지니어 자격평가 및 교육훈련 기록 미흡 | 1. 품질관련 업무는 적절한 자격을 가진 직원에 의해 수행되어야 하며, 품질보증계획서 요건에 따라 각 그룹/팀별로 수립한 업무기술서(Job Description)에는 업무별 자격요건(Qualification Requirements)이 명시되어 있으나, 동 요건에 대비하여 각 전문 그룹/팀별 설계 엔지니어의 자격평가내역이 문서화되지 않음. 2. 교육훈련절차서(EP 2.03, Rev.12)에는 1년 미만의 신입 직원에 대하여 실무실습교육(OJT)을 시행하도록 되어 있으나, 원급 직원의 교육훈련기록 검토결과, OJT 내역이 기록되지 않은 사례가 다수 있음.
2015 | 08 | 한국전력기술㈜ 원자로설계사업단 | 정지냉각계통 수두손실 관련 설계문서 관리 미흡 | 정지냉각계통 연계요건서(11B17-FS-IR520)의 ‘운전조건에 따른 수두손실요건’에는 설계해석서(11B17-FS-CA520-002)’의 분석 결과가 입력되고, 검토 및 관리되어야 하나, 신고리 5,6호기 정지냉각계통 연계요건서 검토 시 아래와 같은 불일치 사항이 확인됨. 1. ‘정지냉각펌프 냉각운전 시의 수두손실’이 설계해석서에는 [ ] ft 이나, 연계요건서에는 [ ] ft로 상이하게 표기됨. 2. ‘정지냉각펌프 시험 시의 수두손실’이 설계해석서에는 [ ] ft 이나, 연계요건서에는 [ ] ft로 상이하게 표기됨.
2015 | 08 | 한국전력기술㈜ 원자로설계사업단 | 화학 및 체적제어계통 충전펌프 최소유량열교환기 설계문서 관리 미흡 | 신고리 5,6호기 화학및체적제어계통 연계요건서(11B17-FS-IR410)의 ‘충전펌프최소유량열교환기’의 쉘측 유량 및 압력손실 요건이 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서(PSAR)와 ‘설계시방서(11B17-FS-DS305)’에 따라 검토 및 관리되어야 하나, 화학및체적제어계통 연계요건서 검토 시 아래와 같은 불일치 사항이 확인됨. 1. 쉘측 ‘설계유량’이 PSAR에는 450 gpm이나, 연계요건서에는 390 gpm으로 기술되어 있고, 설계시방서에는 설계유량이 기술되어 있지 않음. 2. 쉘측 ‘압력손실’이 PSAR에는 95 ℉, 450 gpm에서 10 psid이나, 연계요건서에는 온도 설정값 없이 390 gpm에서 10 psid로 기술되어 있고, 설계시방서에는 ‘쉘측’ 및 ‘튜브측’ 압력손실을 설정하지 않고 있음.
2015 | 07 | 한국전력기술㈜ 원자로설계사업단 | 개발 및 시험장비의 관리 미흡 | 신고리 5,6호기용 노심보호계통(RCOPS), 원자로보호계통(PPS), 주요변수지시 및 경보계통(QIAS-P) 등의 개발장비(각 계통별 한 채널 캐비넷), 노심보호계통의 입출력 시뮬레이터 그리고 측정 및 시험장비에 대하여 다음 사항이 미흡함. 1. 교정 계획 및 교정절차가 수립되지 않음. 2. 검교정 기록의 유지 및 추적이 가능하도록 관리되지 않음. 3. 검교정 상태에 대한 스티커 및 꼬리표가 미 부착됨. 4. 교정되어 있지 않은 측정 및 시험장비에 꼬리표가 미 부착되고 격리되지 않음
2015 | 07 | 한국전력기술㈜ 원자로설계사업단 | 원자로용기 가압열충격 평가요건 누락 | 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서 5.3.2절에는 원자로용기 가압열충격 평가요건(10 CFR 50.61)을 준수하도록 기술되어 있으나, 관련 설계문서에 가압열충격 평가요건이 기술되지 않음.
2015 | 07 | 한국전력기술㈜ 원자로설계사업단 | 예비안전성분석보고서와 설계시방서 간의 기술내용 불일치 | 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서 5.2.1절에는 KEPIC MNB 요건에 대한 별도의 예외사항이 기술되어 있지 않으나, 원자로용기 설계시방서에는 KEPIC MNB-4250이 적용되지 않는 것으로 기술되어 있음.
2015 | 07 | 한국전력기술㈜ 원자로설계사업단 | 전산프로그램(PTXIG) 검증 기술기준 적용년판 오적용 | 전산프로그램(PTXIG) 검증에는 신고리 5,6호기 예비안전성분석보고서 5.2.1절에 따라 ASME Code 2004년판이 적용되어야 하나, ASME Code 2007년판(2008년 추록 포함)을 적용함.
2015 | 07 | 정우산기㈜ | 업체평가 부적합 | 업체 선정 시 KEPIC 요건에 따라 기술 및 품질보증 능력을 평가하여야 하나, 내진검증 역무를 제공하는 ㈜페스코에 대한 업체평가시에 ISO9001 품질매뉴얼을 KEPIC 요건에 따른 수정 및 보완 없이 그대로 인정하여 업체로 선정하였음.
2015 | 07 | 정우산기㈜ | 용접봉 구매 부적합 | 용접봉 구매의 경우 구매시방서에 따라 구매요청을 하여 자재를 확보하여야 하나, 구매요구서에 구매시방서가 누락되고 구매시방서가 구매발주 후 작성되거나 용접봉에 대한 재료시험성적서(CMTR) 발행 후에 작성되었음
2015 | 07 | 정우산기㈜ | 불일치보고서 처리 부적합 | 불일치보고서(NCR)에는 조치결과가 명시되고 조치에 따라 파생된 서류가 명시되어야 하나, 일부 NCR에는 조치결과 또는 파생된 서류가 명시되어 있지 않음.
2015 | 03 | 정우산기㈜ | 자격인정 절차서 부적합 | KEPIC QAP 요건에 따라 검사 및 시험원은 적용규격 및 품질보증계획 요소 등에 대한 교육을 받아야 하나, 검사자/시험원 자격인증 절차서에 적용규격 및 품질보증계획 요소 등에 대한 교육이 누락되었음.
2015 | 04 | 정우산기㈜ | 품질보증계획 유효성 평가 미 수행 | 품질보증계획 적합성 평가절차서에 따라 매년 품질보증계획 유효성 평가를 수행하여야 하나, 2013년 유효성 평가를 실시한 후 2015년 5월 현재까지 품질보증계획 유효성을 평가하지 않았음.
2015 | 08 | ㈜일신밸브 | 밸브 몸체의 페라이트 함량 표기 오류 | 압력유지 기기 재료의 페라이트 함량은 구매시방서(9-145-P208, rev. 1)에 따라 재료시험성적서에 기록 관리하여야 함. 신한울 1호기 화학및체적제어계통의 다이어프램 밸브 몸체(Item No.: B.023)의 페라이트 함량을 ASTM A-800 요건에 따라 계산 및 평가한 결과 15.15%였으나, 재료시험성적서(No. EQM13-11-07)에는 16.17%로 잘못 표기된 사례가 있음.
2015 | 04 | ㈜일신밸브 | 설계보고서 번호 불일치 및 설계도면 관리절차 미준수 | 1. 다이아프램밸브 설계보고서(DR) 및 동적검증보고서(DQR)의 문서번호가 도면상의 보고서 번호와 서로 상이함. 2. 위의 오류 사항이 설계관리 및 도면관리 절차에 따르지 않고 개정되어 오류 확인, 기술 검토, 시정 조치 등의 기록이 없음.
2015 | 07 | ㈜일신밸브 | 일반규격품 품질검증 부적합 | 신한울 1,2호기 안전성 차단밸브(P-208)에 사용된 다이어프램(Diaphragm)은 KEPIC MND 3516 요건에 따라, MSS-SP-100(Qualification Requirements for Elastomer Diaphragm for Nuclear Service Valves)의 방사선노화시험 등의 특성시험이 수행되었지만, 일반규격품에 대한 품질검증 절차가 수립되어 있지 않아 품질검증이 수행되지 않았음.
2015 | 04 | 효성굿스프링스㈜ | 인수검사 미흡 | 1. 인수검사 시 생산품목이 식별되어야 하나, 효성굿스프링스(주)의 공급자인 A사가 제출한 비파괴업체 B사의 비파괴검사보고서 (UT보고서, PT보고서)에 UT 및 PT 대상 품목의 고유 식별번호를 기재하지 않아 추적성이 확보되지 않았으나 인수검사에서 합격 처리하였음. 2. 인수검사 시 공급자 품질보증확인서의 오류를 확인한 경우 효성굿스프링스(주)의 QA 프로그램에 규정된 불일치사항보고서(NCR) 처리절차에 따라 처리하여야 하나, C사이 제출한 품질보증확인서의 오류(품목의 식별번호)를 NCR 절차에 따라 처리하지 않고 수정하였음
2015 | 07 | 효성굿스프링스㈜ | 선임감사자 연례평가 미수행 | 선임감사자에 대해서는 정기적인 연례평가를 토대로 자격유지 여부를 확인하여야 하나, 연례평가를 수행하지 않았음.
2015 | 04 | 효성굿스프링스㈜ | 용접사 자격인정 관리 절차 및 용접 절차 미준수 | 1. 안전주입펌프 6번 및 8번의 흡입구 노즐(Suction nozzle) 용접부를 작업한 용접사는 KEPIC MQW 3210 요건에 따른 자격인정시험요건을 만족하였으나, MQW 3120에서 요구되는 용접자격자 자격인정기록서가 발행되지 않았음. 2. KEPIC MQW 2100에 따르면 생산요건에 맞추기 위해 용접변수를 변경하는 경우에는 해당 용접절차시방서(WPS)가 개정 또는 신규 작성되어야 하나, 신한울 2호기 안전주입펌프 용접작업 중 용접변수(전압, 전류, 용접속도 등)가 WPS 허용범위를 초과하였으나, WPS가 개정되지 않은 사례가 있음.
2015 | 04 | 효성굿스프링스㈜ | 오스테나이트 스테인리스강의 예민화시험 절차 미준수 | ASTM A262 Practice E에 따르면 오스테나이트 스테인리스강의 예민화 평가는 저배율(5∼20배) 사진을 통해 균열 여부를 평가하고, 추가 평가가 필요한 경우 고배율(100∼250배) 사진을 통해 평가토록 규정되어 있음. 신한울 2호기 안전주입펌프의 Mechanical Seal Flushing 배관에 설치되는 플랜지에 대해 50배율 사진으로 예민화 평가를 수행하였음. 그러나, 판독이 불명확하여 추가로 고배율(100배 이상) 사진을 통한 평가를 수행해야 하나 이를 미수행함.
2015 | 06 | 효성굿스프링스㈜ | 안전주입펌프 및 부속기기 설계보고서 미흡 | 설계시방서에 따라 안전주입펌프 및 부속기기에 대한 응력 및 동특성 해석이 수행되어야 하나, 설계시방서에서 요구하는 아래와 같은 해석조건 및 해석대상이 누락되어 설계보고서가 미흡하게 작성됨. 1) 안전주입펌프 밀봉장치 설계하중조건에서의 펌프 및 우회 오리피스(bypass orifice)에 대한 응력해석 2) 펌프 부속배관계(Seal Flushing&Vent Line, Drain Line)의 고유진동수
2015 | 03 | 두산중공업㈜ | 열처리사 자격 인증 미흡 | 품질보증계획서에 따라 특수작업을 수행하는 인원의 자격은 작업수행 전에 관련 요건에 따라 인정 및 인증되어야 하나, 일부 열처리사 자격에 대한 인증서류를 발행하지 않음.
2015 | 07 | 두산중공업㈜ | 원자로용기 설계시방서 검토 미흡 | 설계시방서 검토지침에 따라 적합한 기술기준이 시방서에 적용되었는지를 검토하여야 하나, 기술기준 적용 예외사항 등에 대한 설계시방서 검토가 미흡하게 수행됨
2015 | 04 | 두산중공업㈜ | 식별관리 미흡 | 저장자재는 자재내역을 확인할 수 있도록 자재식별 표식(Tag)을 부착하여야 하나, 중앙자재창고에 보관 중인 용접자재에 Tag를 부착되지 않음
2015 | 07 | 두산중공업㈜ | 인수검사 부적합 | 원자로압력용기 직접주입 배관노즐(DVI) 소재의 재료구매시방서에서는 열처리요건에 용체화 풀림열처리 최종냉각온도를 측정하여 재료시험성적서에 명시하도록 요구하고 있으나, 재료시험성적서에 최종냉각온도가 누락된 상태로 인수검사에 합격 처리되었음.
2015 | 07 | 두산중공업㈜ | 크레인 운전원의 경험 및 훈련 평가절차 미비 | 특별취급 및 인양장비 운전원은 그 장비의 사용에 대하여 경험을 갖고 있거나 훈련되어야 하고 품질에 영향을 미치는 업무는 절차서에 따라 규정되어야 하나, 신규 크레인 운전원의 경험 및 훈련에 관한 절차가 수립되어 있지 않음.